## Սարք
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղով մսուր-մանկապարտեզի կառուցում
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
N | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ | Չ.մ | ø³Ý³Ï | Ü³Ë³·ÍáÕÇ ÏáÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ï | Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորում
[5 empty] | Մասնակցի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ | Արտադրող ընկերության անվանումը | Մոդել | Առաջարկվող սարքավորման վերաբերյալ հիմնավորումներ /համացանցից հղում կամ հայտին կցվող ֆայլի անվանում, հերթական համար/****
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Մանկապարտեզ
Օդափոխություն
ա - ԱՀ-1; 10, 13
1 | Կանալային օդափոխիչ Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ | հատ | 3 | 6 ամիս
բ - ԱՀ-2; 11; 14
2 | Կանալային օդափոխիչ Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ | հատ | 1 | 6 ամիս
գ - ԱՀ-3, 6
3 | Կանալային օդափոխիչ Q=150մ3/ժ, N=0.09կվտ, n=3400պտ/րոպ, G=2.6կգ, D=242մմ, L=195մմ | հատ | 2 | 6 ամիս
դ - ԱՀ-4;9
4 | Կանալային օդափոխիչ Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ | հատ | 2 | 6 ամիս
թ - ԱՀ-5;7
5 | Առանցքային օդամղիչ Q=95մ3/ժ, N=0.03կվտ, n=2940պտ/րոպ, G=1կգ | հատ | 1 | 6 ամիս
6 | Կանալային օդափոխիչ Q=320մ3/ժ, N=0.085կվտ, n=2600պտ/րոպ, G=3.75կգ, D=160մմ, L=232մմ | հատ | 1 | 6 ամիս
ե - ԱՀ-8;12
7 | Կանալային օդափոխիչ Q=1080մ3/ժ, N=0.2կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=5.7կգ, D1=250մմ, D2=332մմ, L=205մմ | հատ | 1 | 6 ամիս
ժ-ՆՀ-1,ՆԱ-1-:-34
8 | Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում Q=80/40մ3/ժ, N=25վտ, n=2300պտ/ր, G=1.5կգ, D142մմ | կ-տ | 34 | 2 տարի
9 | Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում Q=1030մ3/ժ, N=3.7կվտ, n=2720պտ/ր, G=111կգ, D250մմ | կ-տ | 1 | 2 տարի
Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման, կոյուղու, անձրևաջրերի կոյուղու ցանցեր
Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց
10 | Կուտակային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=75լ | կ-տ | 11 | 1 տարի
Հակահրդեհային ազդանշանման ցանց, տեսահսկողություն, հեռահաղորդման ցանց
Տեսահսկողություն
11 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ ներքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ | հատ | 3 | 1 տարի
12 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ, 40մ, IP67 արտաքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ | հատ | 8 | 1 տարի
Կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ
13 | Պատի կախովի կոնդեսաց կաթսաներ 40կվ | հատ | 2 | 5 տարի
14 | Շրջապտույտային պոմպ Q=10խմ/ժ, H=18մ | հատ | 2 | 1 տարի
Արևային տաք ջրամատակարարման համակարգ
15 | Արևային վակուումային կոլեկտոր, 25 խողովակ/HEAT PIPE/ 200 լ բաքով | կ-տ | 1 | 5 տարի
16 | Բաք 200լ, էլ.ջեռուցիչով 1.5 կՎտ | հատ | 1 | 5 տարի
17 | Շրջանառու պոմպ H=12m, P=0.16-03.kW, Q=2.2-3.6 խմ//ժ | հատ | 1 | 1 տարի
18 | Լիցքավորման պոմպ G=2000l/h, H=8m | հատ | 1 | 1 տարի
Արևային ֆոտովոլտային համակարգ
19 | Մոնոբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակ, 385 Վտ պիկային հզորությամբ | հատ | 50 | 10 տարի
20 | Ցանցային կերպափոխիչ 20կՎտ, նվազագույնը 4ԱՀԿՈՒ մուտքերով, համացանցային մոնիթորինգի հնարավորութամբ | հատ | 1 | 5 տարի
Փախստարան
Օդափոխություն և ջեռուցում
Ներհոս համակարգեր
21 | Կանալային ներածող սարքավորման կոմպլեկտ, օդասառեցումով Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/ | հատ | 1 | 2 տարի
22 | Կանալային օդափոխիչ Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, Փ198մմ, G=8.3կգ | հատ | 1 | 6 ամիս
Արտահոս համակարգեր
23 | Կանալային օդափոխիչ Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/ | հատ | 1 | 6 ամիս
24 | Կանալային օդափոխիչ Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/ | հատ | 1 | 6 ամիս
25 | Կանալային օդափոխիչ Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/ | հատ | 1 | 6 ամիս
26 | Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 0.5կվտ, 220Վ | հատ | 9 | 1 տարի
27 | Էլեկտրական ջեռուցման սարքեր 1կվտ, 220Վ | հատ | 6 | 1 տարի
Ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, ներքին ջրահեռացում
Ներքին ջրամատակարարման ցանց
28 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=2մ3/ժ, H=15մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
Ներքին կոյուղու ցանց
29 | Կոյուղու պոմպ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով, Q=5մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ
30 | Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /ռադիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լրակազմ վահանակով | կ-տ | 1 | 400 մոտոժամ
Փախստարանի արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, արտաքին ջրահեռացում
Արտաքին ջրահեռացում
31 | Դրենաժային պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
Պոմպակայան և ջրամբար
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
32 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=40մ3/ժ, H40մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
33 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=10մ3/ժ, H=40մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
34 | Դրենաժային պոմպ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
*Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորումների համապատասխանությունը նախագծային պահանջներին գնահատվելու են պատվիրատուի կողմից և ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում/, բացառությամբ այն դեպքերի, որ արտադրող ընկերությունը այլևս չի գործում կամ ներկայացված մոդելը դուրս է եկել արտադրությունից /երկու դեպքում էլ հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման պարագայում/
**Հրավերով պահանջվող բոլոր տեսակ օդափոխության սարքավորումների՝ օդաքարշերի և օդամղիչների համար մասնակիցների կողմից ներկայացված մոդելների համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին որոշվում է այդ մոդելների անձնագրային տվյալներում առկա աէրոդինամիկ կորերով՝ համաձայն որոնց պանահջվող օդաքանակի արտադրողականության դեպքում (Q=---խմ/ժ) պետք է ապահովվի պանանջվող ճնշում (P=---Պա)։
***Հրավերով պահանջվող տարբեր տեսակի պոմպերի համար մասնակիցների կողմից ներկայացված մոդելների համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին որոշվում է այդ մոդելների անձնագրային տվյալներում առկա hիդրավլիկ կորերով՝ համաձայն որոնց պահանջվող ճնշման դեպքում (H=---մ բարձրության պարամետր) պետք է ապահովվի պահանջվող ջրաքանակ (Q=---խմ/ժ կամ լ/վրկ)։
****Անհրաժեշտ է ներկայացնել մոդելի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին հավաստող անձնագրային տեխնիկական փաստաթղեր կամ հղումներ, որոնցով հնարավոր կլինի գնահատել դրանց համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին
*****Հրավերով պահանջվող օդափոխության, սառնամատակարարման, ջեռուցման և պոմպային սարքավորումների համար մասնակցի կողմից ներկայացված մոդելները չպետք է ունենան ավելի ցածր տեխնիկական բնութագիր <հզորություն>, և չպետք է ունենան 20 տոկոսից ավելի բարձր տեխնիկական բնութագիր <հզորություն>

## Оборудование
Строительство детского сада-ясли модульного типа мощностью в 144 мест в общине Артик Ширакской области РА
Оборудование
N | Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией | Ед.изм. | Кол-во | Миним. Гарант. срок, установлен. Проектиров. | Оборудование, предлагаемое участником
[5 empty] | Минимальный гарантированный срок, установленный участником | Название производителя | Модель | Обоснование предлагаемого оборудования /Интернет-ссылка или имя, номер файла, прикрепленного к заявке/****
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Детский сад
Вентиляция
а - ВС-1; 10; 13
1 | Канальный вентилятор Q=250м3/ч, N=0.095квт, n=2500об/мин, G=3.8кг, D=332мм, L=230мм | шт | 3 | 6 месяцев
б - ВС-2; 11; 14
2 | Канальный вентилятор Q=250м3/ч, N=0.095квт, n=2500об/мин, G=3.8кг, D=332мм, L=230мм | шт | 1 | 6 месяцев
в - ВС-3; 6
3 | Канальный вентилятор Q=150м3/ч, N=0.09квт, n=3400об/мин, G=2.6кг, D=242мм, L=195мм | шт | 2 | 6 месяцев
г - ВС-4;9
4 | Канальный вентилятор Q=560м3/ч, N=0.175квт, n=2950об/мин, G=4.6кг, D=332мм, L=230мм | шт | 2 | 6 месяцев
е - ВС-5;7
5 | Осевой вентилятор Q=95м3/ч, N=0.03квт, n=2940об/мин, G=1кг | шт | 1 | 6 месяцев
6 | Канальный вентилятор Q=320м3/ч, N=0.085квт, n=2600об/мин, G=3.75кг, D=160мм, L=232мм | шт | 1 | 6 месяцев
д - ВС-8;12
7 | Канальный вентилятор Q=1080м3/ч, N=0.2квт, n=2500об/мин, G=5.75кг, D1=250мм, D2=332мм, L=205мм | шт | 1 | 6 месяцев
к-ПС-1; ПВ1-:-34
8 | Приточно-вытяжная рекуперационная установка Q=80/40м3/ч, N=25вт, n=2300об/мин, G=1.5кг, D142мм | к-т | 34 | 2 года
9 | Приточно-вытяжная рекуперационная установка Q=1030м3/ч, N=3.7квт, n=2720об/мин, G=111кг, D250мм | к-т | 1 | 2 года
Сети внутреннего холодного и горячего водоснабжения, внутренняя, ливневая канализации
Сеть внутреннего горячего водоснабжения
10 | Электрический водонагреватель V=75л | к-т | 11 | 1 год
Система пожарной сигнализации, видеонаблюдение, система связи
Видеонаблюдение
11 | Цветная камера 4 МПиксел, 3.6мм, внутренней установки, день-ночь | шт | 3 | 1 год
12 | Цветная камера 4 МПиксел, 3.6мм, 40м, IP67, наружной установки, день-ночь | шт | 8 | 1 год
Теплотехнические работы котельной
13 | Настенные кондесационные котлы 40кв, | шт | 2 | 5 лет
14 | Циркуляционные насосы Q=10м3/ч, H=18м | шт | 2 | 1 год
Солнечная водонагревательная система
15 | Солнечный водонагреватель, 25 трубы /HEAT PIPE/ | к-т | 1 | 5 лет
16 | Бак 200 л, с электронагревателем, 1.5кВт | шт | 1 | 5 лет
17 | Цыркуляционный насис H=12m, P=0.16-03.kW, | шт | 1 | 1 год
18 | Насос поддачи G=2000l/h, H=8m | шт | 1 | 1 год
Солнечная фотовольтаическая система
19 | Монокристаллический фотовольтовый щиток 120(60x2) 5 шин (BB), 345 Вт -0,+ 3%, 1684x1002x30мм | шт | 50 | 10 лет
20 | Инвертор 20 кВт, 2 МРРТ входа 380/220В | шт | 1 | 5 лет
Убежище
Вентиляция и отопление
Приточные системы
21 | Канальная приточная установка с охладителем Q<2700м3/ч /N=15квт, G=85кг/ | шт | 1 | 2 года
22 | Канальный вентилятор Q=1100м3/ч, N=0.198квт, n=7780об/мин, Փ198мм, G=8.3кг | шт | 1 | 6 месяцев
Вытяжные системы
23 | Канальный вентилятор Q=1500м3/ч, N=0.25квт, n=2500об/мин, /G=8.5кг, D=315мм, L=228мм/ | шт | 1 | 6 месяцев
24 | Канальный вентилятор Q=1300м3/ч, N=0.21квт, n=2500об/мин, /G=5.1кг, D=248мм, L=220мм/ | шт | 1 | 6 месяцев
25 | Канальный вентилятор Q=415м3/ч, N=0.04квт, n=1940об/мин, /G=3.25кг, D=158мм, L=289мм/ | шт | 1 | 6 месяцев
26 | Электрические отопительные приборы 0.5квт, 220В | шт | 9 | 1 год
27 | Электрические отопительные приборы 1квт, 220В | шт | 6 | 1 год
Сеть внутреннего холодного водоснабжения, внутренняя канализация, внутреннее водоотведение
Сеть внутреннего холодного водоснабжения
28 | Насосная станция с 2 насосами, блоком эл. Питания, системой управления, задвижками, обратными клапанами и напорным гидробаком Q=2м3/час, H=15м | к-т | 1 | 1 год
Внутренняя канализация
29 | Канализационный насос с блоком управления и поплавком, Q=5м3/ч, H=10м | к-т | 1 | 1 год
Электросиловое оборудование и электроосвещение
Электросиловое оборудование
30 | Дизельный генератор 380В 42КВА в защитном шумопоглащающем кожухе, с жидкостным /радиаторным/ охлаждением, со щитом автома- тического управления заводского исполнения | к-т | 1 | 400 мот./час
Сети наружного водоснабжения и канализации, наружное водоотведение убежища
Наружное водоотведение
31 | Дренажный насос с блоком упражления, с поплавковым клапаном Q=10м3/ч, H=10м | к-т | 1 | 1 год
Насосная станция и резервуар
Технологические работы
32 | Насосная станция с 2 насосами, блоком эл. Питания, системой управления, задвижками, обратными клапанами и напорным гидробаком Q=40м3/час, H=405м | к-т | 1 | 1 год
33 | Насосная станция с 2 насосами, блоком эл. Питания, системой управления, задвижками, обратными клапанами и напорным гидробаком Q=10м3/час, H=40м | к-т | 1 | 1 год
34 | Дренажный насос с блоком упражления, с поплавковым клапаном Q=10м3/ч, H=10м | к-т | 1 | 1 год
*Соответствие предложенного оборудования требованиям проектных решений будет расценено Заказчиком и не подлежит изменению в течение строймонтажных работ/за исключением тех случаев, когда фирма-производитель уже не работает или представленная модель вышла из производства / в обоих случаях при предоставлении обосновывающих документов/
**Соответсвие всех видов вентиляционного оборудования требованиям приглашения определяется аэродинамическими кривыми в паспортных данных моделей, представленными участниками, согласно которым при производительности требуемого объема воздуха (Q=...м3/ч) должно быть обеспечено требуемое давление (P=...Па)
***Соответсвие всех видов вентиляционного оборудования требованиям приглашения определяется гидравлическими кривыми в паспортных данных моделей, представленными участниками, согласно которым при требуемом напоре (H=...м, параметр высоты) должно быть обеспечено требуемое количество воды (Q=...м3/ч или л/сек)
****Необходимо предоставить паспортно-технические документы, удостоверяющие соответствие модели требованиям приглашения или ссылки, по которым можно будет оценить их соответсвия требованиям приглашения
*****Представленные участником модели для оборудования вентиляции, щхлождения, отопления и насосов, требуемых приглашением, не должны иметь более низкие технические параметры <мощность>, чем требуемые приглашением, и не должны иметь более чем на 20 процентов высокые технические параметры <мощность>

## Նյութեր
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղով մսուր-մանկապարտեզի կառուցում
ÜÛáõÃ»ñÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ
Ð/Ð | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ | Ü³Ë³·ÍáÕÇ ÏáÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³ÙÏ»ï /ï³ñÇ/
1 | 2 | 3
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր
1 | Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ | 50
2 | 50մմ հաստությամբ բազալտե սալեր | 5
3 | Ջերմամեկուսիչ-30-50կգ/խմ խտության փրփրապոլիստիրոլի սալեր 200մմ | 50
4 | Ջերմամեկուսիչ-30-50կգ/խմ խտության փրփրապլաստ 100մմ | 50
5 | Ջերմամեկուսիչ շերտ՝ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալերով 30մմ հաստությամբ | 50
6 | 100մմ հաստության քարային հանքաբամբակի սալեր (110-130կգ/խմ խտության) | 50
7 | Պատերի ջերմամեկուսացում փքված պեռլիտի սալերով 50մմ հաստությամբ | 50
8 | Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ (բազմաշերտ պոլիէթիլենային թաղանթ) | 10
9 | Ջրամեկուսիչ թաղանթ 4մմ | 10
10 | Ջրամեկուսիչ շերտ-"իզոգամ" բիտումային մածիկի վրա 5մմ | 10
11 | Անխոնավանցիկ թաղանթ-պոլիէթիլենային թաղանթ | 10
12 | Ձայնամեկուսիչ (կիսակոշտ հանքաբամբակ 60կգ/մ3), 1 շերտ 50մմ | 5
13 | Հետերոգեն վինիլային հատակ, հաստ 2 մմ, 0.7մմ պաշտպանիչ շերտով, սոսնձային մածիկի վրա, 10մմ ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ | 5
14 | Մետաղական դռնակ | 5
15 | Ալյումինե դռներ, երկշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ | 5
16 | Ալյումինե դռներ, երկշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ | 5
17 | Փայտյա հենակմախքով, ՊՎՔ երեսապատումով դռներ /խուլ եւ ապակեպատ/ | 5
18 | Մետաղապլաստե, երկշերտ ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով դռներ | 5
19 | Ալյումինե դռներ, սանհագույցների խցիկների համար | 5
20 | Մետաղապլաստե, երկշերտ ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհաններ | 5
21 | Շերտափեղկերով պատուհաններ ֆրոնտոններում | 5
22 | Ալյումինե վիտրաժներ, եռաշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ջերմամեկուսիչ շերտով | 5
23 | Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ զրահապատ դռներ | 5
24 | Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ դռներ | 5
25 | Մետաղապլաստե ապակեպատ դռներ | 5
26 | Մետաղապլաստե խուլ դռներ | 5
27 | Մետաղական հերմետիկ դուռ | 5
28 | Ալյումինե դուռ | 5
29 | Լատեքսային ներկ | 5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ
30 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցներ H=500մմ, W=97վտ | 5
31 | Կերամիկական լվացարաններ սիֆոնով | 1
32 | Կերամիկական մանկական լվացարաններ սիֆոնով | 1
33 | Խոհանոցակոնքեր սիֆոնով /չժանգոտվող/ | 1
34 | Կերամիկական զուգարանակոնքեր, թեք թողարկով, ցածր տեղակայված բաքով | 1
35 | Կերամիկական զուգարանակոնքեր, թեք թողարկով, ցածր տեղակայված բաքով մանկական | 1
36 | Մեմբրանային ճնշումային ընդարձակման բաք 30լ | 1
37 | Ընդարձակման բաք 8լ | 1
38 | Ընդարձակման բաք 40լ | 1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ
39 | Գլխավոր բաշխիչ վահան ներանցումային 200Ա, խմբային 1x125Ա+1x63Ա+2x50Ա+3x25Ա եռաֆազ+1x50Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 800х1700х450մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ ստուգիչ և պաշտպանիչ սարքավորումներով /ԳԲՎ/ | 1
40 | ՈՒժային վահանակ դռնակով 600x600x450 իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 100Ա, 63Ա, 40Ա, 32Ա, 16Ա, 10Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, 10Ա | 1
41 | Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 16Ա, 10Ա | 1
42 | Լուսավորության վահանակ դռնակով 24, 18 մոդուլի համար | 1
43 | ԱíïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã | 1
44 | ¸Çý»ñ»ÝóÇ³É ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã | 1
45 | Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա, խմբային 2x32Ա+1x25Ա+1x10Ա + 1x63Ա եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900х1500х440մմ, IP31 /ԳԲՎ/ | 1
46 | ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-1 IP31 իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա, 40Ա, 6Ա, Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա, 6Ա | 1
47 | ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-2 IP63 իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա, 6Ա, Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա | 1
48 | Բաշխիչ պահարան չափսը 1000x800x450մմ իր մեջ ներառված՝ Հատիչ 2 ուղղության համար 380Վ, 50Ա, Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա, Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, 16Ա | 1
49 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձեւը քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1
50 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձեւը քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ցանցապատ | 1
51 | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային, ձեւը ուղղանկյուն (595x295x50մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1
52 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Ф210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1
53 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձեւը կլոր (Ф155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/ | 1
54 | Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ձեւը ուղղանկյուն (328x51) ներսարքված մարտկոցով | 1
55 | Արտաքին լուսավորության վահանակ մետաղական IP63, 220Վ, 40Ա,2 ուղղության համար անջատիչներով, թողարկիչներով,ֆոտոռելե, ղեկավարման կոճակներով | 1
56 | Արտաքին լուաավորութան հենարան մետաղական խողովակից Փ89մմ, L=3.3մ, երկու գնդաձեւ Փ250մմ լուսատույով, 20Վտ LED լամպով | 1
57 | Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Ф210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1
58 | Լուսատուներ IP 63 էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ /արտաքին տեղադրման/ | 1
59 | 16 Մուտքանի ղեկավարման հսկիչ պանել | 1
60 | Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք | 1
61 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12վ, 3Ա | 1
62 | Մարտկոց | 1
63 | Ջերմային ազդասարք | 1
64 | Թվային տեսաձայնագրիչ 16 մուտքի համար | 1
65 | Կոշտ սկավառակ, 6TB | 1
66 | Անխափան սնուցման սարք UPS 650վա,390վտ | 1
67 | Մոնիտոր 32" | 1
68 | Կոննեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող | 1
69 | Կոմունիկացիոն պահարան 12U | 1
70 | Կոմուտատոր switch 16 port 10/100 | 1
71 | կոմուտացիոն վահանակ Patch panel 19", 1U, 16 port RJ-45 | 1
72 | Անխափան սնուցման սարք APC Back UPS 650վա,390վտ | 1
73 | Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M, կամ համարժեքը | 1
74 | Ինտերֆեյսային ձեւափոխիչ C2000-P1 | 1
75 | Տեղեկատվական վահանակ C2000-BKISMD | 1
76 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 1Ա РИП-12 կամ համարժեքը | 1
77 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 3Ա РИП-12 կամ համարժեքը | 1
78 | Մարտկոց DTM 1207 | 1
79 | Երկլարանի կապի հսկիչ C2000-KDL | 1
80 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-KPB | 1
81 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-SP1 | 1
82 | Ծխային ազդասարք IPR-212-45 | 1
83 | Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR-513-3AM կամ համարժեքը | 1
84 | Լուսաձայնային ազդասարք OPOP 124-7 կամ համարժեքը | 1
85 | Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3 | 1
Բարեկարգման նյութեր
86 | Ասֆալտաբետոն | 5
87 | Բազալտե եզրաքարեր 200x100ÙÙ | 5
88 | Սիզամարգ | 2

## Материалы
Строительство детского сада-ясли модульного типа мощностью в 144 мест в общине Артик Ширакской области РА
Гарантийный срок на материалы
N | Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией | Минимальный срок эксплуатации, установленный Проектировщиком /год/
1 | 2 | 3
Архитектурно-строительные материалы
1 | Несущие конструкции здания | 50
2 | Базальтовые плиты толщиной 50мм | 5
3 | Теплоизоляция- ппенополистиролн. 30-50кг/м200мм | 50
4 | Теплоизоляция- пенопласт плотн. 30-50кг/м 100мм | 50
5 | Теплоизоляция из листов ЭПП 30мм | 50
6 | Облицовка листами каменной ваты толщ. 100мм(плотн.110-130кг/м3) | 50
7 | Теплоизоляция стен плитами из вспученного перлита толщ.50мм | 50
8 | Пароизоляция(многосл. полиэт. пленка) | 10
9 | Гидроизоляция, 4мм | 10
10 | Гидроизоляция изогамом на битумной мастике 5мм | 10
11 | Полиэтиленовая пленка | 10
12 | Звукоизоляционная базальтовая вата (60кг/м3) толщ.50мм | 5
13 | Виниловое гетерогенное покрытие на клею толщ. 2мм, 0.7мм защитный слой, с наливным полом толщиной 10 мм. | 5
14 | Металлическая калитка | 5
15 | Алюминиевые двери, двухслойные со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, с термомостом | 5
16 | Алюминиевые двери, двухслойные со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, с термомостом, нижняя часть с утеплением "Сендвич" | 5
17 | Двери с деревянным каркасом, обшивкой из ПВХ /глухие и остекленные/ | 5
18 | Металлопластовые двери со стеклопакетом, пятикамерные | 5
19 | Алюминиевые двери в санузлах | 5
20 | Металлопластовые окна двухслойные со стеклопакетом, пятикамерных | 5
21 | Окна с жалюзи в фронтонах | 5
22 | Алюминиевые витражи двухслойныесо стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, с термомостом, нижняя часть с утеплением "Сендвич" | 5
23 | Металлические защитно-герметичные, бронированные двери | 5
24 | Металлические защитно-герметичные двери | 5
25 | Металлические остекленные двери | 5
26 | Металлопластические глухие двери | 5
27 | Металлопластическая герметичная дверь | 5
28 | Алюминиевая дверь | 5
29 | Латексная окраска | 5
Сахнтехнические и теплотехнические материалы и изделия
30 | Алюминиевые отопительные радиаторы H=500мм, W=97вт | 5
31 | Керамические умывальники с сифоном | 1
32 | Детские керамическе умывальники с сифоном | 1
33 | Мойки из нержавеющей стали с сифоном | 1
34 | Керамические унитазы с низкораспологаемым смывным бачком | 1
35 | Детские керамические унитазы с низкораспологаемым смывным бачком | 1
36 | Мембранный расширительный напорный бак 30л | 1
37 | Расширительный бак 8л | 1
38 | Расширительный бак 40л | 1
Электротехнические материалы и изделия
39 | Главный распределительный щит с вводным 200А, групповыми 3-х фазными автоматами 1x125А+1x63Ա+ 2x50А+3x25А-380В+1x50Ա-220В, 800х1700х450мм укомплектованный контрольно измерительными и защитными приборами | 1
40 | Силовой щит с дверцой 600x600x450, в составе: Автоматический выключатель 380В, 100А, 63А, 40А, 32А, 16А, 10А Автоматический выключатель 220В, 16А, 10А | 1
41 | Магнитный пускатель с тепловым реле с кнопками управления 380В, 16А, 10А | 1
42 | Щит освещения с дверцой на 24, 18 модулей | 1
43 | Автоматический выключатель | 1
44 | Дифференциальный автоматический выключатель | 1
45 | Главный распределительный щит размером 900x1500x440мм, с вводным 80А, групповыми 2x32А+1x25А+1x10А+1x63А трехфазными + 1x25А однофазными автоматическими выключателями IP31 | 1
46 | Силовой щит с дверцой IP31, в составе: Автоматический выключатель 380В, 50А, 40А, 6А Автоматический выключатель 220В, 10А, 6А | 1
47 | Силовой щит с дверцой IP63, в составе: Автоматический выключатель 380В, 16А, 6А Автоматический выключатель 6А | 1
48 | Распределительный щит размером 1000x800x450мм, с автоматами, в составе: Автоматический выключатель 380В,50А, 40А Автоматический выключатель 220В,25А, 16А | 1
49 | Светодиодный потолочный светильник 36Вт квадратный (595x595x55мм) световой поток 3318Лм, световая производительность 95Лм/Вт, цветовая температура 4100K, цветопередача 80 | 1
50 | Светодиодный потолочный светильник 36Вт квадратный (595x595x55мм) световой поток 3318Лм, световая производительность 95Лм/Вт, цветовая температура 4100K, цветопередача 80, с решоткой | 1
51 | Светодиодный потолочный светильник 18Вт прямоугольный (595x295x50мм) световой поток 2100Лм, световая производительность 116Лм/Вт, цветовая температура 4100K, цветопередача 80 | 1
52 | Светодиодный светильник 27Вт, IP54 круглый (Ф210мм) световой поток 2831Лм, световая производительность 105Лм/Вт, цветовая температура 4100K цветопередача 80 | 1
53 | Светодиодный светильник 10Вт, IP54 круглый (Ф155мм) световой поток 855Лм, световая производительность 86Лм/Вт, цветовая температура 4100K цветопередача 80 /в санузлах/ | 1
54 | Светодиодный светильник 18Вт прямоугольный (328x51мм), со встроенной аккумуляторной батареей | 1
55 | Щит управления наружным освещением, металличекий, IP63, 220В, 40А, на 2 направления с автоматическими выключателями, пускателями, с фотореле и кнопками управления | 1
56 | Опора наружного освещения из металлической трубы Փ89мм L=3.3м, с 2-мя светильниками Փ250мм, с LED лампой 20Вт | 1
57 | Светодиодный светильник 24Вт, IP54 круглый (Ф210мм) световой поток 2831Лм, световая производительность 105Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80 | 1
58 | Светильник 100Вт,220В, IP63 | 1
59 | Приомно-контрольный пункт 16 зон | 1
60 | Автодозвон | 1
61 | Резервный источник питания 12в, 3А | 1
62 | Аккумулятор | 1
63 | Тепловой датчик | 1
64 | Цифровой видеорегистратор 16 каналов | 1
65 | Жесткий диск, 6TB | 1
66 | Источник бесперебойного питания UPS 650ват,390вт | 1
67 | Монитор 32" | 1
68 | Коннектор 1000 Mbit/secound | 1
69 | Коммуникационный шкаф 12U | 1
70 | Коммутатор switch 16 port 10/100 | 1
71 | Коммутационная панель Patch panel 19", 1U, 16 port RJ-45 | 1
72 | Источник бесперебойного питания UPS 650ват,390вт APC Back UPS | 1
73 | Прибор управления и контроля С2000М, или равнозначный | 1
74 | Интерфейсный преобразователь C2000-P1 | 1
75 | Информационный щит C2000-BKISMD | 1
76 | Резервный источник питания 1А РИП-12, или равнозначный | 1
77 | Резервный источник питания 3А РИП-12, или равнозначный | 1
78 | Аккумулятор DTМ 1207 | 1
79 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 1
80 | Адресный релейный модуль C2000-KPB | 1
81 | Адресный релейный модуль C2000-KPBC2000-CP1 /СП1/, или равнозначный | 1
82 | Адресный датчик дыма IPR-212-45 | 1
83 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ, или равнозначный | 1
84 | Светозвуковой датчик OPOP 124-7, или равнозначный | 1
85 | Светозвуковой датчик Молния-24-4 | 1
Материалы благоустройства
86 | Асфальтобетон | 5
87 | Базальтовые бордюры 200x100мм | 5
88 | Газон | 2