## Ampopagir (hidden)
² Ø ö à ö ² ¶ Æ ð
#REF!
NN | ²Ýí³ÝáõÙÁ | ²ñÅ»ùÁ /Ñ³½. ¹ñ./
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | 0
Կազմեց Ա. Պետրոսյան

## Titul (hidden)
ՙԱՄԱԳ¦ êäÀ
Ìñ³·ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ`
#REF!
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՄԱՍ՝
ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ
ՏՆՕՐԵՆ`
ՆԳՃ`
| ԳԼԽ ՄԱՍՆԱԳԵՏ` |  |  | Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ºðºì²Ü 2022Ã.

## caval (hidden)
#REF!
²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³Ù÷á÷³·Çñ
NN | NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ã/Ù | Í³í³ÉÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ /հազ դրամ/ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ /հազ դրամ/
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
#REF!
ՆԳՃ Ե. ԱՎԱԳՅԱՆ

## Cavalatert
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ СМЕТА - ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՇՏԱՐԱԿ Ք. ԱՇՏԱՐԱԿ, Գ. ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՓՈՂՈՑ , N 61 ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ Կադաստրային ծածկագիր – 02-001-0221-0200 АШТАРАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, АРАГАЦОТНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РА ОБЩИНА АШТАРАК, Г. АШТАРАК, УЛИЦА Г. НАРЕКАЦИ, БОЛЬНИЦА N 61 Кадастровый код – 02-001-0221-0200.
NN | Աշխատանքի անվանումհը | Չափման միավորը | Ծավալը | 1 միավորի արժեքը | Ընդամենը
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Քանդման աշխատանքներ Работы по сносу
1 | Հենապատերի քանդում Снос подпорных стенок | մ³ м³ | 47 | 16.5721 | 778.8867
2 | Տուֆե շարից պարսպի քանդում Снос стен из туфа | մ³ м³ | 80 | 17.4677 | 1397.4194
3 | Շինությունների վերգետնյս մասի քանդում Снос надземной части зданий | մ³ м³ | 750 | 6.1926 | 4644.428 | 6820.7342
4 | Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ Погрузка и перевозка строймусора на росстоянии 7 км | տն тн | 1600 | 3.5336 | 5653.7739
Ճարտարապետական աշխատանքներ Архитектурные работы
Տանիքային աշատանքներ A,B,C մասնաշենքեր և կամուրջ Кровельные работы Здания A, B, C и мост
1 | Տանիքածածկի վրա B 7,5 դասի խարամաբետոնե շերտի իրականացում 10 - 100 մմ Устройство слоя бетона класса В 7,5 на кровле толщиной 10 - 100 мм | մ³ м³ | 118 | 49.7103 | 5865.8116
2 | Տանիքի գոլորշամեկուսացում պոլիէթիլենային Полиэтиленовая пароизоляция для кровли | մ² м² | 2127 | 1.2699 | 2701.1341
3 | Տանիքի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստությամբ հանքաբամբակով խտությունը ոչ պակաս քան 110 կգ/խմ Утепление кровли минеральной ватой толщиной 100 мм плотностью не менее 110 кг/м3 | մ³ м³ | 212.7 | 49.7081 | 10572.9184
4 | Մեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ հարթաշերտի և հանքաբամբակի արանքում Теплоизоляционная полиэтиленовая мембрана между плоским слоем и минеральной ватой | մ² м² | 2127 | 1.2699 | 2701.1341
5 | Տանիքում հարթեղնող շերտի իրականացում 40 մմ հաստությամբ ամրանավորած Вр 4-100*100 ցանցով Устройство выравнивающего слоя на кровле армированной сеткой Вр 4-100*100 толщиной 40 мм | մ² м² | 2127 | 2.9351 | 6243.0547
6 | Տանիքում ծածկույթի երկշերտ իրականացում ռւբերոիդային փռվող նյութերից ՝ վերին շերտը պօլիմեռային ավազապատ Двухслойное выполнение кровельного покрытия из рубероидных подсыпок, верхний слой - полимерпесчаное покрытие | մ² м² | 2127 | 7.116 | 15135.7547
7 | Պարապետի թասակի իրականացում փոշփնփրկված թիթեղից RAL - ը ըստ նախագծի Выполнение наличника парапета из листового металла с порошковой покраской RAL согласно проекту | մ² м² | 236 | 7.3918 | 1744.4656
8 | Ջրհորդանների տեղադրում ներկված Монтаж окрашенных желобов | գմ м | 215 | 4.2405 | 911.7112
9 | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված RAL-y =ըստ նախագծի ՝ ներառյալ ձագար, արմունգ և խարիսխ H = 6,2 մ Монтаж водосточных труб, окрашенных по RAL-Y = согласно проекту, включая воронку, колено и анкер H = 6,2 м | կ-տ | 12 | 92.3581 | 1108.2973
10 | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված RAL-y ըստ նախագծի ՝ ներառյալ ձագար, արմունգ և խարիսխ H = 8 մ Монтаж водоотводных труб, окрашенных по RAL-Y согласно проекту, включая воронку, колено и анкер H = 8 м | կ-տ | 4 | 66.6764 | 266.7058
11 | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում, ներկված RAL-y =ըստ նախագծի ՝ ներառյալ ձագար, արմունգ և խարիսխ H = 3,7 մ Монтаж водосточных труб, окрашенных по RAL-Y = согласно проекту, включая воронку, колено и анкер H = 3,7 м | կ-տ | 8 | 53.2092 | 425.6738
12 | Մետաղական պարապետի շրջանակի մոնտաժում Монтаж металлического каркаса парапета | տն тн | 1.08 | 771.2537 | 832.954
13 | Մետաղական պարապետի երեսպատում փոշփնփրկված թիթեղից RAL - ը ըստ նախագծի Облицовка металлического парапета из листового металла с порошковым покрытием RAL согласно проекту | մ² м² | 90 | 7.3918 | 665.2623
14 | Տանիքի հակահրդեհային սանդուղքների մոնտաժում Монтаж пожарных лестниц на крыше | տն тн | 1.52 | 771.2537 | 1172.3057
15 | Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում Двухслойная окраска металлических поверхностей | մ² м² | 35 | 1.637 | 57.2936
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ A,B,C մասնաշենքեր Наружные отделочные работы зданий А,Б,С
16 | Արտաքին պատերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ Возведение наружных стен из легких бетонных блоков толщиной 200 мм | մ² м² | 4800 | 5.7573 | 27634.9555
17 | Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում առանց ամրանի արժեքի Усиление перегородки без затрат на армирование | տն тн | 12.48 | 88.3807 | 1102.9906
18 | Ամրան Փ10 A500C Арматура Փ10 A500C | տն тн | 7.2 | 374.606 | 2697.1634
19 | Ամրան Փ8 A240C АрматураՓ8 A240C | տն тн | 5.28 | 380.7372 | 2010.2924
20 | Միջնորմերի խոռոչների լցոնում B-15 դասի բետոնով Заполнение полостей перегородок бетоном класса В-15 | մ² м² | 4800 | 2.6486 | 12713.2653
21 | Պատերի և որմնախարիսխների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով՝ պողպատե ամրանացանցով (ամրանացանցը ներառյալ) Облицовка стен и перегородок базальтовыми плитами толщиной 30 мм со стальной арматурной сеткой (включая арматурную сетку) | մ² м² | 2059.5 | 31.0984 | 64047.0756
22 | Պարապետի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով՝ պողպատե ամրանացանցով (ամրանացանցը ներառյալ) Облицовка парапета базальтовыми плитами толщиной 30 мм со стальной арматурной сеткой (арматурная сетка включена) | մ² м² | 140 | 31.0984 | 4353.7706
23 | Շեպերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով՝ պողպատե ամրանացանցով (ամրանացանցը ներառյալ) Облицовка срезной плитой из базальта толщиной 30 мм со стальной арматурой (армирующая сетка включена) | մ² м² | 29.3 | 31.0984 | 911.182
24 | Բազալտե սալեր 30մմ հաստ հարթակների և աստիճանների համար Базальтовые плиты толщиной 30 мм для площадок и лестниц | մ² м² | 127 | 15.0193 | 1907.4486
25 | Բազալտե սալեր 30մմ հաստ հարթակների և աստիճանների կողային մասերի համար Базальтовые плиты толщиной 30 мм для площадок и ступеней лестниц | մ² м² | 114.5 | 33.7579 | 3865.2772
26 | Պատերի երեսպատում մոխրագույն ֆիբրոցեմենտե սալերով Ral-ը ըստ նախագծի Обшивка стен фиброцементными плитами серого цвета Ral по проекту | մ² м² | 2148 | 28.1741 | 60517.8865
27 | Պատերի երեսպատում սպիտակ ֆիբրոցեմենտե սալերով Ral-ը ըստ նախագծի Облицовка стен белыми фиброцементными плитами Ral по проекту | մ² м² | 215 | 28.1741 | 6057.4235
28 | Շեպերի երեսպատում ֆիբրոցեմենտե սալերով Ral-ը ըստ նախագծի Обшивка сарая фиброцементными плитами Ral по проекту | մ² м² | 509 | 28.1741 | 14340.5979
29 | Պատերի բարձրորակ ց/ավազե սվաղ Высококачественная цементная штукатурка для стен | մ² м² | 250 | 3.626 | 906.5106
30 | Պատերի բարձրորակկ ներկում ՝ ծեփամածիկը և ներկը ներառյալ (ճակատային) Ral-ը ըստ նախագծի Качественная покраска стен, включая шпатлевку и покраску (фасад) RAL по проекту | մ² м² | 688.5 | 2.4257 | 1670.087
31 | Սյուների բարձրորակկ ներկում ՝ ծեփամածիկը և ներկը ներառյալ (ճակատային) Ral-ը ըստ նախագծի Качественная покраска колонн, включая шпатлевку и покраску (фасад) Ral по проекту | մ² м² | 224 | 2.4257 | 543.3544
32 | Ապակեպատ ծածկողների մետացական կոնստրուկցիաների վրա տեղադրումով Монтаж остекленных покрытий на металлоконструкции | մ² м² | 205 | 123.8521 | 25389.6886
33 | Ճակատային ֆիքսված ճաղաշարի կառուցում ներառյալ մետաղական տարրերը Строительство стационарного фасадного ограждения с использованием металлических элементов | տն тн | 3.25 | 894.3725 | 2906.7105
34 | Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում որակյալ ներկով Двухслойная покраска металлических поверхностей качественной краской | մ² м² | 198 | 1.7808 | 352.6
35 | Ծածկոցների å³ïñ³ëïáõÙ 0.5ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ պրոֆիլ ներկված թիթեղից КП 25 C մասնաշենքին կից Кровельные листы толщиной 0,5 мм, окрашенные, профнастил КП 25 С, прилегающие к зданию | մ² м² | 120 | 8.1841 | 982.0968
36 | Մետաղական ցանկապատի պատրաստում նախագծային էլեմենտներով ներառյալ դռնակը Изготовление металлического забора с элементами дизайна, включая ворота | տն тн | 0.8 | 871.2877 | 697.0301
37 | Ցանց 50*50 Ռաբիցա сетка 50*50 Рабица | մ² м² | 30 | 1.1702 | 35.1069
38 | Ալյումինե բազրիքների տեղադրում Установка алюминиевых перил | տն тн | 1.476 | 168.3323 | 248.4585
39 | Ալյումինե բազրիքի արժեքը Стоимость алюминиевых перил | գմ м | 492 | 15.4753 | 7613.8598
Միջնորմեր ABC մասնաշենքերի համար Перегородки для зданий ABC
40 | Միջնորմերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ մասնաշենքերի համար Возведение перегородок из легкобетонных блоков толщиной 100 мм для зданий | մ² м² | 4341 | 4.4565 | 19345.8684
41 | Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում առանց ամրանի արժեքի Усиление перегородки без затрат на армирование | տն тн | 11.2866 | 88.3807 | 997.5172
42 | Ամրան Փ10 A500C Арматура Փ10 A500C | տն тн | 6.5115 | 374.606 | 2439.2472
43 | Ամրան Փ8 A240C АрматураՓ8 A240C | տն тн | 4.7751 | 380.7372 | 1818.0582
44 | Միջնորմերի խոռոչների լցոնում B-15 դասի բետոնով Заполнение полостей перегородок бетоном класса В-15 | մ² м² | 4341 | 1.3243 | 5748.7797
45 | Միջնորմերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ Возведение перегородок из легких бетонных блоков толщиной 200 мм | մ² м² | 5195 | 5.7573 | 29909.0821
46 | Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում առանց ամրանի արժեքի Усиление перегородки без затрат на армирование | տն тн | 13.507 | 88.3807 | 1193.7576
47 | Ամրան Փ10 A500C Арматура Փ10 A500C | տն тн | 7.7925 | 374.606 | 2919.1175
48 | Ամրան Փ8 A240C АрматураՓ8 A240C | տն тн | 5.7145 | 380.7372 | 2175.7228
49 | Միջնորմերի խոռոչների լցոնում B-15 դասի բետոնով Заполнение полостей перегородок бетоном класса В-15 | մ² м² | 5195 | 2.6486 | 13759.4611
50 | Հորանների կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ Строительство котлованов из легких бетонных блоков толщиной 200 мм | մ² м² | 1160 | 6.4628 | 7496.8936
51 | Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում առանց ամրանի արժեքի Усиление перегородки без затрат на армирование | տն тн | 3.016 | 88.3807 | 266.5561
52 | Ամրան Փ10 A500C Арматура Փ10 A500C | տն тн | 1.74 | 374.606 | 651.8145
53 | Ամրան Փ8 A240C АрматураՓ8 A240C | տն тн | 1.276 | 380.7372 | 485.8207
54 | Միջնորմերի խոռոչների լցոնում B-15 դասի բետոնով Заполнение полостей перегородок бетоном класса В-15 | մ² м² | 1160 | 2.6486 | 3072.3725
55 | Արտաքին պատերի կառուցում ապակե բլոկներից Строительство наружных стен из стеклоблоков | մ² м² | 61 | 79.5733 | 4853.9693
| Ներքին հարդարման աշխատանքներ A Работы по внутренней отделке помещений А |  |  |  | 97134.0382
56 | Ալյումինե բազրիքների տեղադրում A B C մասնաշենք Монтаж алюминиевых перил здание А Б В | տն | 0.39 | 168.3323 | 65.6496
57 | Ալյումինե բազրիքի արժեքը A B C մասնաշենք Стоимость алюминиевых перил Здание A B C | գմ м | 130 | 15.4753 | 2011.7922
58 | Աստիճանավանդակի հարթակների երեսպատում չսահող պրեսս գրանիտով A B C մասնաշենք Лестничные площадки, покрытые нескользящим прессованным гранитом, корпус A B C | մ² м² | 220 | 19.9493 | 4388.8409
59 | Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում չսահող պրեսսգրանիտով A B C մասնաշենք Лестницы и лестничные площадки покрыты нескользящим прессованным гранитом Здание A B C | մ² м² | 170 | 24.7483 | 4207.2145
60 | Աստիճանավանդակի քսահարթում գիպսոնիտով A B C մասնաշենք Оштукатуривание лестничной клетки гипсовой смесью Здание A B C | մ² м² | 45 | 1.8333 | 82.4985
61 | Նույնի բարձրորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով A B C մասնաշենք Та же высококачественная латексная краска со сплошным шпатлевочным покрытием. Здание A B C | մ² м² | 7561 | 2.0885 | 15790.7747
62 | Շեպերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղ A B C մասնաշենք Высококачественная штукатурка из песка и гравия A B C строительная | մ² м² | 25.5 | 10.0247 | 255.6302
63 | Շեպերի երեսպատում հախճասալով A B C մասնաշենք Облицовка крыш глиняной черепицей. Здание А Б В | մ² м² | 25.5 | 15.0105 | 382.7674
64 | Կախովի 12,5 մմ գիպսաստվարաթղթե առաստաղի իրականացում ներառյալ աստիճանավանդակը Выполнение подвесного потолка из гипсокартона толщиной 12,5 мм с лестницей | մ² м² | 510 | 10.6823 | 5447.9793
65 | Կախովի խոնավակայուն 12,5 գիպսաստվարաթղթե առաստաղի իրականացում Выполнение подвесного потолка из влагостойкого гипсокартона 12,5 | մ² м² | 980 | 10.9707 | 10751.328
66 | Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսով համատարած մածկապատումով Высококачественная покраска потолка с латексной шпатлевкой по всей поверхности | մ² м² | 1490 | 2.4793 | 3694.1376
67 | Կախովի Արմսթրոնգ առաստաղի իրականացում Установка подвесного потолка Armstrong | մ² м² | 5678 | 11.8816 | 67463.5902
68 | Կախովի խոնավակայուն Արմսթրոնգ առաստաղի իրականացում Установка подвесного влагостойкого потолка Armstrong | մ² м² | 240.03 | 12.337 | 2961.2484
69 | Կախովի Արմսթրոնգ առաստաղի իրականացում հակաստատիկ սենքերում Установка подвесных потолков Armstrong в антистатичных помещениях | մ² м² | 111.81 | 12.337 | 1379.3992
70 | Նույնի տակ ե/բ առաստաղների բարիտապատ սվաղում ամրանացանցով Вр3 50*50 2-3 շերտով չորացման շամանակահատվածը 18-24 ժ Там же, штукатурка потолков из х/б штукатуркой баритовой с армирующей сеткой Вр3 50*50 в 2-3 слоя, время высыхания 18-24 часа | մ² м² | 111.81 | 65.3597 | 7307.8684
71 | Պատերի և սյուների գիպսոնիտե բարձրորակ սվաղ ըստ նախագծի Высококачественная гипсовая штукатурка стен и колонн по проекту | մ² м² | 16919.8 | 4.5927 | 77708.289
72 | Շեպերի գիպսոնիտե բարձրորակ սվաղ высококачественная гипсовая штукатурка откосов | մ² м² | 382 | 14.0984 | 5385.5917
73 | Պատերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղ Высококачественная цементно-песчаная штукатурка для стен | մ² м² | 4266 | 3.6718 | 15663.954
74 | Պատերի բարիտապատ ց/ավազե բարձրորակ սվաղ 2-3 շերտով չորացման շամանակահատվածը 18-24 ժ Высококачественная штукатурка стен с баритовой обмазкой на основе песка/цемента в 2-3 слоя, время высыхания 18-24 часа | մ² м² | 352.5 | 44.8612 | 15813.5765
75 | Պատերի երեսպատում հախճասալով | մ² м² | 4266 | 11.8756 | 50661.27
76 | Պատերի բարձրորակ լատեքսային հակասեպտիկ ներկում համատարած մածկապատումով Высококачественная латексная антисептическая покраска стен со сплошной шпаклевкой | մ² м² | 7177.5 | 2.9334 | 21054.5021
77 | Պատերի բարձրորակ լատեքսային հակասեպտիկ ներկում համատարած մածկապատումով բարիտապատ սվաղի վրա Высококачественная латексная антисептическая покраска стен с сплошным слоем шпатлевки на баритовой штукатурке | մ² м² | 352.5 | 2.9334 | 1034.0247
78 | Պատերի բարձրորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Высококачественная латексная покраска стен со шпаклевкой по всей поверхности | մ² м² | 7561 | 2.0885 | 15790.7747
79 | Պատերի վրա երեսպատում լամինացված h=100 մմ սալերով L=2960 մ Обшивка стен ламинированными досками h=100 мм L=2960 м | մ² м² | 296 | 4.9718 | 1471.6469
80 | Շեպերի երեսպատում լամինացված ջրադիմացկուն սալերով ( պատուհաններ) Облицовка окон ламинированными водонепроницаемыми панелями (окна) | մ² м² | 255 | 9.3013 | 2371.8401
81 | Սյուների երեսպատում գ/ստվարաթղթե սալերով Облицовка колонн гипсокартонными панелями | մ² м² | 2182 | 9.2911 | 20273.2168
82 | Սյուների բարձրորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Высококачественная покраска колонн латексной краской с комплексным шпатлеванием | մ² м² | 2182 | 2.0885 | 4556.9991
Ներքին հարդարման աշխատանքներ B Внутренние отделочные работы B
83 | Կախովի Արմսթրոնգ առաստաղի իրականացում Установка подвесного потолка Armstrong | մ² м² | 440.9 | 11.8816 | 5238.587
84 | Կախովի խոնավակայուն Արմսթրոնգ առաստաղի իրականացում Установка подвесного влагостойкого потолка Armstrong | մ² м² | 19.1 | 12.337 | 235.6366
85 | Պատերի և սյուների գիպսոնիտե բարձրորակ սվաղ ըստ նախագծի Высококачественная гипсовая штукатурка стен и колонн по проекту | մ² м² | 1352.3 | 4.5927 | 6210.766
86 | Պատերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղ Высококачественная цементно-песчаная штукатурка для стен | մ² м² | 137 | 3.6718 | 503.0384
87 | Պատերի երեսպատում հախճասալով Облицовка стен глиняной плиткой | մ² м² | 137 | 11.8756 | 1626.9559
88 | Պատերի բարձրորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Высококачественная латексная покраска стен со шпаклевкой по всей поверхности | մ² м² | 1352.3 | 2.0885 | 2824.2117
Ներքին հարդարման աշխատանքներ C Внутренние отделочные работы C
89 | Կախովի Արմսթրոնգ առաստաղի իրականացում Установка подвесного потолка Armstrong | մ² м² | 155.6 | 11.8816 | 1848.7733
90 | Կախովի խոնավակայուն Արմսթրոնգ առաստաղի իրականացում Установка подвесного влагостойкого потолка Armstrong | մ² м² | 9.5 | 12.337 | 117.2014
91 | Պատերի և սյուների գիպսոնիտե բարձրորակ սվաղ ըստ նախագծի Высококачественная гипсовая штукатурка стен и колонн по проекту | մ² м² | 745.5 | 4.5927 | 3423.8897
92 | Պատերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղ Высококачественная цементно-песчаная штукатурка для стен | մ² м² | 83.3 | 3.6718 | 305.862
93 | Պատերի երեսպատում հախճասալով Облицовка стен глиняной плиткой | մ² м² | 83.3 | 11.8756 | 989.2367
94 | Պատերի բարձրորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Высококачественная латексная покраска стен со шпаклевкой по всей поверхности | մ² м² | 745.5 | 2.0885 | 1556.9399
Պատուհաններ ABC окна ABC
95 | Ալյումինե պատուհան, բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող RAL-ը ըստ նախագծի Окно алюминиевое, с блоком, серое, толщиной 60 мм, с терморазрывом, со стеклопакетом 4+4 мм, профиль (иностранный), открывающееся RAL по проекту | մ² м² | 303 | 110.9129 | 33606.621
96 | Ալյումինե վիտրաժ, բլոկով, սպիտակ RAL-ը և հանգույցները ըստ նախագծի Алюминиевый витраж, блок, белый RAL и стыки согласно проекту | մ² м² | 380 | 87.6273 | 33298.3663
97 | Ալյումինե պատուհան վիտրաժների մեջ բացվող RAL-ը ըստ նախագծի Алюминиевое окно с витражным проемом RAL по проекту | մ² м² | 45 | 110.9129 | 4991.0823
98 | Հակամիջատային ցանց ՝ գույնը նույն RAL-ով Алюминиевое окно с витражным проемом RAL по проекту | մ² м² | 348 | 12.8864 | 4484.4549
Դռներ ABC
99 | Ալյումինե դռների տեղադրում 60մմ հաստ.,ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, (արտերկիր) բացվող RAL-ը ըստ նախագծի հակախուճապային բռնակով Установка алюминиевых дверей толщиной 60 мм, с терморазрывом, стеклопакет 4+4 мм, внешнее открывание RAL по проекту с ручкой «антипаника» | մ² м² | 211 | 123.49 | 26056.3968 |  |  |  | 95.83 | 1.2886
100 | Ալյումինե դուռ վիտրաժների մեջ բացվող RAL-ը ըստ նախագծի Алюминиевая дверь с витражным остеклением RAL по проекту | մ² м² | 25 | 123.49 | 3087.2508
101 | PVC 3-4 mմմ ծածկույթով փայտե կարկասով դռներ նախատեված բժշկական կենտրոնների համար RAL-ը ըստ նախագծի | մ² м² | 477 | 74.3113 | 35446.4823 |  |  | 75 | 57.6666 | 74.3113
102 | PVC 3-4 mմմ ծածկույթով փայտե կարկասով դռներ նախատեված բժշկական կենտրոնների համար RAL-ը ըստ նախագծի հակախուճապային բռնակով | մ² м² | 33 | 103.2101 | 3405.9338 |  |  | 100 | 80.0925 | 103.2101
103 | Պողպատե գործարանային փոշեներկված դռներ RAL-ը ըստ նախագծի հակախուճապային բռնակով | մ² м² | 214 | 82.5681 | 17669.5719 |  |  | 60 | 64.074 | 82.5681
104 | Պողպատե չժանգոտող կապարապատ դռներ RAL-ը ըստ նախագծի հակախուճապային բռնակով 2 հատ Двери из нержавеющей стали с освинцовкой RAL по проекту с ручкой «антипаника» 2 шт. | մ² м² | 3.52 | 550.454 | 1937.5979
Հատակներ A մասնաշենք Полы здания А
105 | Հատակի տակ ջրամեկուսացում 2 շերտ փռվացքային բիտումային հիդրոմեկուսիչոց (նկուղ) Гидроизоляция пола 2 слоя битумной гидроизоляционной мембраны (подвал) | մ² м² | 165 | 2.9859 | 492.6759
106 | Հատակի տակ h=50 մմ B12,5 դասի խարամաբետոնե նախշերտի իրականացում (նկուղ) Устройство бетонной стяжки класса В12,5 h=50 мм под полом (подвалом) | մ³ м³ | 8.25 | 48.4943 | 400.0784
107 | Հակաստատիկ և կերամիկական հատակի Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում h=40 մմ (նկուղ) Устройство антистатической и керамической стяжки пола h=40 мм (подвал) | մ² м² | 1150 | 2.2631 | 2602.6074
108 | Պ/գրանիտե և կերամիկական հատակի Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում h=80 մմ միջհարկային ծածկերի վրա Выполнение выравнивающего слоя под гранитные и керамические полы на межэтажных перекрытиях h=80 мм | մ² м² | 2433 | 4.2492 | 10338.3843
109 | Հաղորդիչ կոնտակտային ժապավենից ծածկույթի իրականացում հաղորդիչ ժապավենների Нанесение покрытия на токопроводящие контактные ленты. Реализация токопроводящих лент. | գմ м | 750 | 1.4962 | 1122.1335
110 | Հակաստատիկ ՊՎՔ մակերևույթների իրականացում Внедрение антистатических ПВХ-покрытий | մ² м² | 452.2 | 23.9912 | 10848.8118
111 | Նույնից շրիշակների պատրաստում, , H=100մմ Изготовление того же плинтусов H=100мм | գմ м | 393.75 | 4.3465 | 1711.4287
112 | Պ/գրանիտե 600*1200 մմ սալերից հատակների պատրաստում (Եվրոպական) Полы из гранитных плит 600*1200 мм (европейские) | մ² м² | 2189.24 | 26.5042 | 58024.0159
113 | Նույնից շրիշակների պատրաստում, , H=100մմ Полы из гранитных плит 600*1200 мм (европейские) | գմ м | 1927 | 2.5882 | 4987.4783
114 | Կերամիկական 500*500 մմ սալերից հատակների պատրաստում Устройство полов из керамической плитки 500*500 мм | մ² м² | 719.24 | 13.0038 | 9352.8557
115 | ՊՎՔ հատակի Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում h=90 մմ միջհարկային ծածկերի վրա Выполнение стяжки пола ПВХ по межэтажным перекрытиям h=90 мм | մ² м² | 3262.92 | 3.9746 | 12968.6565
116 | Ինքնահարթեցվող հատակի իրականացում H=4մմ выполнение Наливного пола H=4մմ | մ² м² | 3715.12 | 3.7233 | 13832.6639
117 | ՊՎՔ հատակի մակերևույթների իրականացում Реализация напольных покрытий из ПВХ | մ² м² | 3262.92 | 8.6713 | 28293.908
118 | Նույնից շրիշակների պատրաստում, , H=100մմ Изготовление того же плинтусов H=100мм | գմ м | 2590 | 1.2569 | 3255.4943
Հատակներ B մասնաշենք Полы здания B
119 | Հատակի տակ ջրամեկուսացում 2 շերտ փռվացքային բիտումային հիդրոմեկուսիչոց (նկուղ) Гидроизоляция пола 2 слоя битумной гидроизоляционной мембраны (подвал) | մ² м² | 165 | 2.9859 | 492.6759
120 | Հատակի տակ h=50 մմ B12,5 դասի խարամաբետոնե նախշերտի իրականացում (նկուղ) Устройство бетонной стяжки класса В12,5 h=50 мм под полом (подвалом) | մ³ м³ | 8.25 | 48.4943 | 400.0784
121 | Հակաստատիկ և կերամիկական հատակի Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում h35 մմ (նկուղ) Выполнение антистатической и керамической цементной стяжки пола h35 мм (подвал) | մ² м² | 265.9754 | 1.715 | 456.138
122 | Պ/գրանիտե և կերամիկական հատակի Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում h=80 մմ միջհարկային ծածկերի վրա Выполнение выравнивающего слоя под гранитные и керамические полы на межэтажных перекрытиях h=80 мм | մ² м² | 194.0246 | 3.5637 | 691.4495
123 | Պ/գրանիտե 600*1200 մմ սալերից հատակների պատրաստում (Եվրոպական) Полы из гранитных плит 600*1200 мм (европейские) | մ² м² | 460 | 26.5042 | 12191.9238
124 | Նույնից շրիշակների պատրաստում, , H=100մմ Изготовление того же плинтусов H=100мм | գմ м | 358 | 2.5882 | 926.5787
Հատակներ C մասնաշենք Полы здания C
125 | Հատակի տակ ջրամեկուսացում 2 շերտ փռվացքային բիտումային հիդրոմեկուսիչոց (նկուղ) Гидроизоляция пола 2 слоя битумной гидроизоляционной мембраны (подвал) | մ² м² | 165 | 2.9859 | 492.6759
126 | Հատակի տակ h=50 մմ B12,5 դասի խարամաբետոնե նախշերտի իրականացում (նկուղ) Устройство бетонной стяжки класса В12,5 h=50 мм под полом (подвалом) | մ³ м³ | 8.25 | 48.4943 | 400.0784
127 | Հակաստատիկ և կերամիկական հատակի Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում h35 մմ (նկուղ) Выполнение антистатической и керамической цементной стяжки пола h35 мм (подвал) | մ² м² | 165 | 1.715 | 282.9689
128 | Պ/գրանիտե 600*1200 մմ սալերից հատակների պատրաստում (Եվրոպական) Полы из гранитных плит 600*1200 мм (европейские) | մ² м² | 165 | 26.5042 | 4373.1901 | 1214492.5799
129 | Նույնից շրիշակների պատրաստում, , H=100մմ Изготовление того же плинтусов H=100мм | գմ м | 206.7 | 2.5882 | 534.9827
Վերելակներ
130 | Մարդատար վերելակ 2,6*2,8 մ, 5 կանգառ, 420-500 կգ Поссажирский лифт 2,6*2,8 м, 5 остановок 420-500 кг | կոմպ. комп. | 1 | 7612.4889 | 7612.4889
131 | Բեռնատար վերելակ՝ պադգարակների համար 3,4 *2,45 մ, 5 կանգառ, 920-1000 կգ Грузово лифтйъ для насилок3,4*2,45 м, 5 остановок 920-1000 кг | կոմպ. комп. | 2 | 15224.9778 | 30449.9556
132 | Բժշկական գույքի ամբարձիչ 1 * 1 մ, 5 կանգառ, 100-150 կգ Подъёмник медецинского инвентаря 1*1 м, 5 остановок 100-150 кг | կոմպ. комп. | 2 | 2718.746 | 5437.4921
Կոնստրուկցիա конструкция
Հիմքեր և թեքահարթակներ Фундаменты и пандусы
1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնից հիմնային սալ Выполнение бетонного подготовительного слоя. Фундаментная плита из бетона класса В10. | մ³ м³ | 295 | 43.0195 | 12690.7647
2 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ հիմնասալի å³ïñ³ëïáõÙ B-25 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Հիմային սալ изготовление монолитной железобетонной фундаментной плиты из бетона класса В-25 | մ³ м³ | 1021 | 61.0101 | 62291.3349
3 | Ամրան A500C арматура A500C | տն тн | 65.498 | 416.3599 | 27270.7427
4 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնից ԺՀՄ1,ԺՀՄ 2 Выполнение бетонного подготовительного слоя из бетона класса В10 ЖМ1, ЖМ2 | մ³ м³ | 41.5 | 42.2679 | 1754.1171
5 | Հենապատի միաձույլ ժապավենաձև հիմքի իրականացում B 25դասի խամքարաբետոնից // ԺՀՄ1// Устройство монолитного ленточного фундамента подпорной стенки из железобетона класса В 25 // ЖХМЮ1// | մ³ м³ | 57 | 69.4351 | 3957.8015
6 | Ամրան A500C арматура A500C | տն тн | 3.076 | 356.183 | 1095.619
7 | Ամրան A240C арматура A240C | տ | 1.52 | 368.4601 | 560.0594
8 | Խամքարաբետոնե պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ԺՀՄ1// Возведение железобетонных стен из бетона класса В-25 // ЖМ1// | մ³ м³ | 28.5 | 54.1677 | 1543.7799
9 | Պատերի և հիմքերի երկշերտ ջերմամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մասծիկի քսուկով Двухслойная теплоизоляция стен и фундаментов с 2 слоями битумной крошки | մ² м² | 138 | 2.0285 | 279.9364
10 | Հենապատի միաձույլ ժապավենաձև հիմքի իրականացում B 25դասի խամքարաբետոնից // ԺՀՄ2// Устройство монолитного ленточного фундамента подпорной стенки из железобетона класса В 25 // ЖХМ2// | մ³ м³ | 32 | 69.4351 | 2221.9236
11 | Ամրան A500C арматура A500C | տն тн | 1.262 | 356.183 | 449.503
12 | Ամրան A240C арматура A240C | տն тн | 0.926 | 368.4601 | 341.1941
13 | Խամքարաբետոնե պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ԺՀՄ1// Возведение железобетонных стен из бетона класса В-25 // ЖМ1// | մ³ м³ | 24 | 54.1677 | 1300.0252
14 | Պատերի և հիմքերի երկշերտ ջերմամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մասծիկի քսուկով Двухслойная теплоизоляция стен и фундаментов с 2 слоями битумной крошки | մ² м² | 120 | 2.0285 | 243.423
15 | Միաձույլ ե/բ հորանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից Վերելակի հորան 1 Изготовление монолитных железобетонных шахт из бетона класса В-25 Шахта лифта 1 | մ³ м³ | 10 | 111.2357 | 1112.3567
16 | Ամրան A500C арматура A500C | տ | 1.09 | 356.183 | 388.2395
17 | Ամրան A240C арматура A240C | տն тн | 0.032 | 368.4601 | 11.7907
18 | Միաձույլ ե/բ հորանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից Վերելակի հորան 2 Изготовление монолитных железобетонных шахт из бетона класса В-25 Шахта лифта 2 | մ³ м³ | 5.3 | 115.9962 | 614.7798
19 | Ամրան A500C арматура A500C | տն тн | 0.578 | 356.183 | 205.8738
20 | Ամրան A240C арматура A240C | տն тн | 0.02 | 368.4601 | 7.3692
21 | Խճային նախապատրաստական շերտ թեքահարթակների արտաքին աստիճանների տակ Слой гравийной подготовки под наружными ступенями пандусов | մ³ м³ | 21 | 14.4148 | 302.7117
22 | Խք/բ թեքահարթակների հիմքի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից Выполнение фундаментов железобетонных пандусов из бетона класса В-12,5 | մ³ м³ | 30 | 47.3465 | 1420.3952
23 | Ե/բ թեքահարթակների իրականացում B-15 դասի բետոնից Строительство железобетонных пандусов из бетона класса В-15 | մ³ м³ | 11 | 63.1161 | 694.277
24 | Ամրան A500C арматура A500C | տն тн | 0.442 | 416.3599 | 184.0311
25 | Ե/բ թեքահարթակների իրականացում B-25 դասի բետոնից Строительство железобетонных пандусов из бетона класса В-25 | մ³ м³ | 25 | 73.9198 | 1847.9957
26 | Ամրան A500C арматура A500C | տն тн | 0.85 | 416.3599 | 353.9059
27 | Ամրան A240C арматура A240C | տն тн | 0.09 | 368.4601 | 33.1614
Ե/բ սյուներ железобетонные колонны
28 | Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս1-1 հատ// Изготовление железобетонных монолитных колонн из бетона класса В25: // С1-1 шт.// | մ³ м³ | 3.3 | 113.7565 | 375.3963
29 | Ամրան A500C Փ32 арматура A500C Փ32 | տն тн | 0.931 | 356.183 | 331.6064
30 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.043 | 448.2981 | 19.2768
31 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս2 3 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С2 3 шт.// | մ³ м³ | 16.5 | 113.7565 | 1876.9817
32 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 2.72 | 356.183 | 968.8178
33 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.65 | 448.2981 | 291.3937
34 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս3 6 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С3 6 шт// | մ³ м³ | 16.8 | 113.7565 | 1911.1086
35 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 4.485 | 356.183 | 1597.4809
36 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.776 | 448.2981 | 347.8793
37 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս4 10 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С4 10 шт.// | մ³ м³ | 42 | 113.7565 | 4777.7716
38 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 6.508 | 356.183 | 2318.0391
39 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 2 | 448.2981 | 896.5961
40 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս5 5 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С5 5 шт// | մ³ м³ | 21 | 113.7565 | 2388.8858
41 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 3.756 | 356.183 | 1337.8234
42 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.97 | 448.2981 | 434.8491
43 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս6 8 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С6 8 шт.// | մ³ м³ | 37.8 | 113.7565 | 4299.9944
44 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 14.06 | 356.183 | 5007.9333
45 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 1.7465 | 448.2981 | 782.9301
46 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս6-1 8 հատ//Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С6-1 8 шт.// | մ³ м³ | 4.9 | 113.7565 | 557.4067
47 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 1.56 | 356.183 | 555.6455
48 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.209 | 448.2981 | 93.6943
49 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս7 2 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С7 2 шт.// | մ³ м³ | 8.4 | 113.7565 | 955.5543
50 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 1.915 | 356.183 | 682.0905
51 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.39 | 448.2981 | 174.8362
52 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս8 14 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С8 14 шт.// | մ³ м³ | 63 | 113.7565 | 7166.6574
53 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 12.522 | 356.183 | 4460.1238
54 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 2.911 | 448.2981 | 1304.9956
55 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս-8-1 4 հատ//Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С-8-1 4 шт.// | մ³ м³ | 19.2 | 113.7565 | 2184.1242
56 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 3.9 | 356.183 | 1389.1138
57 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.89 | 448.2981 | 398.9853
58 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս-2-1 3 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С-2-1 3 шт.// | մ³ м³ | 4.5 | 113.7565 | 511.9041
59 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.848 | 356.183 | 302.0432
60 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս-2-2 12 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С-2-2 12 шт.// | մ³ м³ | 18 | 113.7565 | 2047.6164
61 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 3.9014 | 356.183 | 1389.6124
62 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս-2-3 12 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С-2-3 12 шт.// | մ³ м³ | 6 | 113.7565 | 682.5388
63 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 1.41 | 356.183 | 502.2181
62 | ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից՝ // Ս-3-1 10 հատ// Изготовление монолитных железобетонных колонн из бетона класса В25: // С-3-1 10 шт.// | մ³ м³ | 11 | 113.7565 | 1251.3211
63 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 1.98 | 356.183 | 705.2424
Ե/բ դիաֆրագմաներ Железобетонные диафрагмы
64 | Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // Դ-1 // Изготовление монолитных железобетонных диафрагм из бетона класса В-25 // Д-1 // | մ³ м³ | 41 | 95.1982 | 3903.1247
65 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 10.574 | 356.183 | 3766.2793
66 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.077 | 368.4601 | 28.3714
67 | Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // Դ-2 // Изготовление монолитных железобетонных диафрагм из бетона класса В-25 // Д-2 // | մ³ м³ | 10.5 | 95.1982 | 999.5807
68 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 1.297 | 356.183 | 461.9694
69 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.026 | 368.4601 | 9.58
70 | Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից// Դ-3 // Изготовление монолитных железобетонных диафрагм из бетона класса В-25 // Д-3 // | մ³ м³ | 13.5 | 95.1982 | 1285.1752
71 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 2.688 | 356.183 | 957.42
72 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.03 | 368.4601 | 11.0538
73 | Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // Դ-4 // Изготовление монолитных железобетонных диафрагм из бетона класса В-25 // Д-4 // | մ³ м³ | 8.6 | 95.1982 | 818.7042
74 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 1.609 | 356.183 | 573.0985
75 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.017 | 368.4601 | 6.2638
76 | Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // Դ-5 // Изготовление монолитных железобетонных диафрагм из бетона класса В-25 // Д-5 // | մ³ м³ | 42.5 | 95.1982 | 4045.9219
77 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 10.238 | 356.183 | 3646.6018
78 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.0821 | 368.4601 | 30.2506
79 | Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // Դ-6 // Изготовление монолитных железобетонных диафрагм из бетона класса В-25 // Д-6 // | մ³ м³ | 18 | 95.1982 | 1713.5669
80 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 2.446 | 356.183 | 871.2237
81 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.034 | 368.4601 | 12.5276
82 | Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // Դ-6 // շարունակ. Изготовление монолитных железобетонных диафрагм из бетона класса В-25 // Д-6 // плинтус | մ³ м³ | 42 | 95.1982 | 3998.3229
83 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 9.783 | 356.183 | 3484.5385
84 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.068 | 368.4601 | 25.0553
85 | Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // Դ-7 // Изготовление монолитных железобетонных диафрагм из бетона класса В-25 // Д-7 // | մ³ м³ | 5.8 | 95.1982 | 552.1493
86 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 1.265 | 356.183 | 450.5715
87 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.01 | 368.4601 | 3.6846
88 | Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // Դ-8 // Изготовление монолитных железобетонных диафрагм из бетона класса В-25 // Д-8 // | մ³ м³ | 52 | 95.1982 | 4950.3045
89 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 9.917 | 356.183 | 3532.267
90 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.102 | 368.4601 | 37.5829
91 | Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից Изготовление монолитных железобетонных стен из бетона класса В-25 | մ³ м³ | 59 | 103.1958 | 6088.5506
92 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 7.482 | 356.183 | 2664.9614
93 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.11 | 368.4601 | 40.5306
94 | Խամքարաբետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից Возведение железобетонных стен из бетона класса В-20 | մ³ м³ | 79.7 | 48.7033 | 3881.6511
95 | Պատերի և հիմքերի երկշերտ ջերմամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մասծիկի քսուկով Двухслойная теплоизоляция стен и фундаментов с 2 слоями битумной крошки | մ² м² | 950 | 2.0285 | 1927.0984
Ե/բ պարզունակներ և հեծաններ Железобетонные ригели и балки
96 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից //ՊՄ -1// Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 //ПМ-1// | մ³ м³ | 53 | 105.4316 | 5587.8735
97 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 3.845 | 356.183 | 1369.5237
98 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 1.612 | 448.2981 | 722.6565
99 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՊՄ -2 // Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 //ПМ-2// | մ³ м³ | 101 | 105.4316 | 10648.5891
100 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 7.075 | 356.183 | 2519.9949
101 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 3.33 | 448.2981 | 1492.8325
102 | Ներդիր դետալների տեղադրում թերթապողպատ՝ -18x100 Установка вставных деталей листовая сталь: -18x100 | տն тн | 0.25 | 1075.7491 | 268.9373
103 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՊՄ -3 // Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 //ПМ-3// | մ³ м³ | 160 | 105.4316 | 16869.052
104 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 17.01 | 356.183 | 6058.6732
105 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 5.25 | 448.2981 | 2353.5648
106 | Ներդիր դետալների տեղադրում 18x100x3մմ Установка вставных деталей 18x100x3мм | տն тн | 0.285 | 1081.895 | 308.3401
107 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՊՄ -4 // Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 //ПМ-4// | մ³ м³ | 160 | 105.4316 | 16869.052
108 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 17.01 | 356.183 | 6058.6732
109 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 5.25 | 448.2981 | 2353.5648
110 | Ներդիր դետալների տեղադրում 18x100x3մմ Установка вставных деталей 18x100x3мм | տն тн | 0.285 | 1081.895 | 308.3401
111 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՊՄ -5 // Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 //ПМ-5// | մ³ м³ | 160 | 105.4316 | 16869.052
112 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 17.01 | 356.183 | 6058.6732
113 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 5.25 | 448.2981 | 2353.5648
114 | Ներդիր դետալների տեղադրում 18x100x3մմ Установка вставных деталей 18x100x3мм | տն | 0.285 | 1081.895 | 308.3401
115 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՊՄ - 6 // Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 //ПМ-6// | մ³ м³ | 165 | 105.4316 | 17396.2099
116 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 17.345 | 356.183 | 6177.9945
117 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 5.3 | 448.2981 | 2375.9797
118 | Ներդիր դետալների տեղադրում 18x100x3մմ Установка вставных деталей 18x100x3мм | տն тн | 0.22 | 1081.895 | 238.0169
119 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՊՄ - 7 // Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 //ПМ-7// | մ³ м³ | 6.5 | 105.4316 | 685.3052
120 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.55 | 356.183 | 195.9007
121 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.22 | 448.2981 | 98.6256
122 | Ներդիր դետալների տեղադրում 18x100x3մմ Установка вставных деталей 18x100x3мм | տն тн | 0.09 | 1081.895 | 97.3706
123 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՊՄ - 2-1 // Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 // ПМ - 2-1 // | մ³ м³ | 37 | 105.4316 | 3900.9683
124 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 4.631 | 356.183 | 1649.4836
125 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՊՄ - 2-2 // Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 // ПМ - 2-2 // | մ³ м³ | 28 | 105.4316 | 2952.0841
126 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 3.022 | 356.183 | 1076.3851
127 | Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՊՄ - 3-1 // Производство монолитных железобетонных изделий из бетона класса В-25 // ПМ - 3-1 // | մ³ м³ | 25 | 105.4316 | 2635.7894
128 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 3.143 | 356.183 | 1119.4832
129 | Պարզունակների ուժեղացում A500C ամրանից՝ ըստ նախագծային լուծումների Армирование примитивов из арматуры А500С согласно проектным решениям | տ | 2.555 | 356.183 | 910.0476
130 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՀԾՄ-1 // 3 հատ Изготовление монолитных железобетонных балок из бетона класса В-25 // АСЦМ-1 // 3 шт. | մ³ м³ | 2.7 | 105.4316 | 284.6653
131 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.285 | 356.183 | 101.5122
132 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.1 | 448.2936 | 44.8294
133 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՀԾՄ-2 // 2 հատ Изготовление монолитных железобетонных балок из бетона класса В-25 // АСЦМ-2 // 2 шт. | մ³ м³ | 0.6 | 105.4316 | 63.2589
134 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.082 | 356.183 | 29.207
135 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.02 | 448.2936 | 8.9659
136 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՀԾՄ-3 // 2 հատ Изготовление монолитных железобетонных балок из бетона класса В-25 // АСЦМ-3 // 2 шт. | մ³ м³ | 0.4 | 105.4316 | 42.1726
137 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.06 | 356.183 | 21.371
138 | Ամրան A500C Փ 8 арматураA500C Փ 8 | տն тн | 0.015 | 448.2936 | 6.7244
139 | Ներդիր դետալների տեղադրում 50x50x4մմ Установка вставных деталей 50х50х4мм | տն | 0.285 | 1081.895 | 308.3401
140 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՀԾՄ-4 // 12 հատ Изготовление монолитных железобетонных балок из бетона класса В-25 // АСМ-4 // 12 шт. | մ³ м³ | 9.6 | 105.4316 | 1012.1431
141 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 1.541 | 356.183 | 548.878
142 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՀԾՄ-5 // 8 հատ Изготовление монолитных железобетонных балок из бетона класса В-25 // АСМ-5 // 8 шт. | մ³ м³ | 2 | 105.4316 | 210.8631
143 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.41 | 356.183 | 146.035
144 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՀԾՄ-6 // 4 հատИзготовление монолитных железобетонных балок из бетона класса В-25 // АСМ-6 // 4шт. | մ³ м³ | 1.4 | 105.4316 | 147.6042
145 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.29 | 356.183 | 103.2931
146 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՀԾՄ-7 // 1 հատ Изготовление монолитных железобетонных балок из бетона класса В-25 // АСМ-7 // 1 шт. | մ³ м³ | 30.5 | 105.4316 | 3215.663
147 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 3.23 | 356.183 | 1150.4712
148 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից // ՀԾՄ-8-1 // 1 հատ Изготовление монолитных железобетонных балок из бетона класса В-25 // АСМ-8-1 // 1 шт. | մ³ м³ | 1.5 | 105.4316 | 158.1474
149 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.245 | 356.183 | 87.2648
Ե/բ աստիճաններ железобетонные лестницы
150 | Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից //ԱՎ -1// Изготовление монолитных железобетонных лестниц из бетона класса В-25 //АВ-1// | մ³ м³ | 14.5 | 117.4069 | 1702.3995
151 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.941 | 356.183 | 335.1682
152 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.315 | 368.4601 | 116.0649
153 | Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից //ԱՎ -2// Изготовление монолитных железобетонных лестниц из бетона класса В-25 //АВ-2// | մ³ м³ | 14.5 | 117.4069 | 1702.3995
154 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.941 | 356.183 | 335.1682
155 | Ամրան A240C арматураA240C | տ | 0.315 | 368.4601 | 116.0649
156 | Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից //ԱՎ -3// Изготовление монолитных железобетонных лестниц из бетона класса В-25 //АВ-3// | մ³ м³ | 18.5 | 117.4069 | 2172.0269
157 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 1.18 | 356.183 | 420.296
158 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.394 | 368.4601 | 145.1733
159 | Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից //ԱՎ -4// Изготовление монолитных железобетонных лестниц из бетона класса В-25 //АВ-4// | մ³ м³ | 5.5 | 117.4069 | 645.7377
160 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.244 | 356.183 | 86.9087
161 | Ամրան A240C арматураA240C | տն тн | 0.084 | 368.4601 | 30.9506
Մետաղական կառուցվածքներ Металлические конструкции
162 | Կետային հիմքերի կառուցում B12,5 դասի ե/բետոնից Строительство точечных фундаментов из железобетона класса В12,5 | մ³ м³ | 2.6 | 60.6474 | 157.6833
163 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.236 | 356.183 | 84.0592
163 | Մետաղական ծածկոցի պողպատե կոնստրուկցիաների մոնտաժում՝ ներառյալ կապեր և սյուներ Монтаж металлоконструкций металлической кровли, включая стяжки и колонны | տն тн | 9.67 | 922.6583 | 8922.1055
164 | Մետաղական կամրջակի մոնտաժում՝ ներառյալ մետաղական տարրերը Монтаж металлического моста, включая металлические элементы | տն тн | 2.902 | 922.6583 | 2677.5543
Ե/բ սալեր железобетонные плиты
165 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ -1// Изготовление монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-25 /СМ-1// | մ³ м³ | 210 | 107.554 | 22586.3384
166 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 23.077 | 356.183 | 8219.6356
167 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ -2// Изготовление монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-25 /СМ-2// | մ³ м³ | 230 | 107.554 | 24737.4182
168 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 25.546 | 356.183 | 9099.0515
169 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ -3// Изготовление монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-25 /СМ-3// | մ³ м³ | 230 | 107.554 | 24737.4182
170 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 25.546 | 356.183 | 9099.0515
171 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ -4// Изготовление монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-25 /СМ-4// | մ³ м³ | 230 | 107.554 | 24737.4182
172 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 25.546 | 356.183 | 9099.0515
173 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ -5// Изготовление монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-25 /СМ-5// | մ³ м³ | 260 | 107.554 | 27964.038
174 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 27.311 | 356.183 | 9727.7146
175 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ -6// Изготовление монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-25 /СМ-6// | մ³ м³ | 3 | 107.554 | 322.662
176 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 0.418 | 356.183 | 148.8845
177 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ 2-1// Հատակի սալ Изготовление монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-25 /СМ 2-1/ Плита перекрытия | մ³ м³ | 30 | 47.6627 | 1429.881
178 | Ամրան A240C Փ 8 арматураA240C Փ 8 | տն тн | 1.223 | 368.4601 | 450.6267
179 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ 2-2// Производство монолитных железобетонных плит из бетона класса В-25 /СМ 2-2// | մ³ м³ | 49.5 | 107.554 | 5323.9226
180 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 5.718 | 356.183 | 2036.6545
181 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ 2-3// Производство монолитных железобетонных плит из бетона класса В-25 /СМ 2-3// | մ³ м³ | 32 | 107.554 | 3441.7278 | 593570.6723
182 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 3.635 | 356.183 | 1294.7253
183 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ 3-1// Հատակի սալ Производство монолитных железобетонных плит из бетона класса В-25 /СМ 3-1/ Плита перекрытия | մ³ м³ | 17 | 47.6627 | 810.2659
184 | Ամրան A240C Փ 8 арматураA240C Փ 8 | տն тн | 0.738 | 368.4601 | 271.9236
185 | Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /ՍՄ 3-2// Изготовление монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-25 /СМ 3-2// | մ³ м³ | 31 | 107.554 | 3334.1738
186 | Ամրան A500C арматураA500C | տն тн | 3.46 | 356.183 | 1232.3933
Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում ABC Внутреннее горячее и холодное водоснабжение ABC
Սառը ջրամատակարարում Холодное водоснабжение
1 | Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленовых труб 20мм /ППР ПН-20/ /с промывкой и гидроиспытанием/ | գմ м | 460 | 3.9761 | 1829.0097
2 | Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленовых труб 25мм /ППР ПН-20/ /с промывкой и гидроиспытанием/ | գմ м | 175 | 3.5481 | 620.925
3 | Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20 լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленовых труб 32мм /ППР ПН-20/ /с промывкой и гидроиспытанием/ | գմ м | 45 | 3.6864 | 165.8893
4 | Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20// լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленовых труб 50мм /ППР ПН-50/ /с промывкой и гидроиспытанием/ | գմ м | 77 | 6.5546 | 504.708
5 | Փ63մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленовых труб 63мм /ППР ПН-20/ /с промывкой и гидроиспытанием/ | գմ м | 168 | 8.984 | 1509.3137
6 | Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 20-50 մմ Фасонные детали из полипропилена 20-50 мм | հատ | 800 | 0.66323 | 530.5826
7 | Գնդիկավոր Ф50մմ փական Шаровой кран Ф50мм | հատ | 8 | 21.8259 | 174.6073
8 | Գնդիկավոր Ф32մմ փական Шаровой кран Ф32мм | հատ | 4 | 10.5658 | 42.2631
9 | Գնդիկավոր փական Փ20մմ Шаровой кран Ø20мм | հատ | 129 | 6.7191 | 866.7575
10 | Գնդիկավոր փական Փ15մմ Шаровой кран Ø15мм | հատ | 53 | 6.1295 | 324.8643
11 | Լոգնոցի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով Смеситель для ванной комнаты с душем | հատ | 2 | 33.9861 | 67.9723
12 | Տակդիրի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով Смеситель для раковины со смесителем для душа | հատ | 6 | 28.0908 | 168.5447
13 | Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով Смеситель для раковины со смесителем и душем | հատ | 122 | 18.5108 | 2258.3199
14 | Ճկուն խողովակ լվացման ծորակի և զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի միացման համար DN 10 L=0.8 մ երկարությամբ Гибкая труба для соединения смесителя умывальника и бачка унитаза DN 10 L=0,8 м длиной | հատ | 53 | 2.5792 | 136.6987
15 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ 20 մմ Хомут для полипропиленовой трубы 20 мм | հատ | 575 | 0.061901 | 35.5932
16 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ 25 մմ Хомут для полипропиленовой трубы 25 мм | հատ | 219 | 0.073692 | 16.1386
17 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ 32մմ Хомут для полипропиленовой трубы 32 мм | հատ | 56 | 0.10317 | 5.7775
18 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ 50մմ Хомут для полипропиленовой трубы 50 мм | հատ | 96 | 0.1916 | 18.3935
19 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ 63մմ Хомут для полипропиленовой трубы 63 мм | հատ | 210 | 0.25055 | 52.6161
20 | Համակարգի լվացում և ախտահանում Промывка и дезинфекция системы | կմ | 0.924 | 106.1961 | 98.1252
21 | Կրակմարիչ ОХП-10 Огнетушитель ОХП-10 | հատ | 16 | 18.423 | 294.7681
Տաք ջրամատակարարում Горячее водоснабжение
22 | Փ20մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленовых труб горячего водоснабжения диаметром 20 мм /ППР ПН-20/ /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | գմ м | 920 | 4.2664 | 3925.0705
23 | Փ25մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20 / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленовых труб горячего водоснабжения диаметром 25 мм /ППР ПН-20/ /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | գմ м | 350 | 3.9352 | 1377.3107
24 | Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленовых труб горячего водоснабжения диаметром 32 мм /ППР ПН-20/ /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | գմ м | 90 | 4.5816 | 412.3446
25 | Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленовых труб горячего водоснабжения диаметром 50 мм /ППР ПН-20/ /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | գմ м | 490 | 8.0351 | 3937.2038
26 | Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 20-50 մմ Фасонные детали из полипропилена 20-50 мм | հատ | 1600 | 0.66323 | 1061.1651
27 | Գնդիկավոր Ф50մմ փական Шаровой кран Ф50мм | հատ | 16 | 21.8259 | 349.2146
28 | Գնդիկավոր Ф25մմ փական Шаровой кран Ф25мм | հատ | 258 | 8.1929 | 2113.7658
29 | Գնդիկավոր փական Փ20մմ Шаровой кран Ø20мм | հատ | 106 | 6.7191 | 712.2193
30 | Փ 20 ջերմամեկուսիչի արժեքը Стоимость теплоизоляции П 20 | գմ м | 920 | 0.73692 | 677.9666
31 | Փ 25 ջերմամեկուսիչի արժեքը Стоимость теплоизоляции П 25 | գմ м | 350 | 0.92115 | 322.4026
32 | Փ 32 ջերմամեկուսիչի արժեքը Стоимость теплоизоляции П 32 | գմ м | 90 | 1.3559 | 122.034
33 | Փ 50 ջերմամեկուսիչի արժեքը Стоимость теплоизоляции П 50 | գմ м | 490 | 2.0634 | 1011.0546 | 26088.8116
34 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ 20 մմ Хомут для полипропиленовой трубы 20 мм | հատ | 736 | 0.061901 | 45.5594
35 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ 25 մմ Хомут для полипропиленовой трубы 25 мм | հատ | 280 | 0.073692 | 20.6338
36 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ 32մմ Хомут для полипропиленовой трубы 32 мм | հատ | 72 | 0.10317 | 7.4282
37 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ 50մմ Хомут для полипропиленовой трубы 50 мм | հատ | 392 | 0.1916 | 75.1069
38 | Համակարգի լվացում և ախտահանում Промывка и дезинфекция системы | կմ | 1.85 | 106.1961 | 196.4628
Ներքին կոյուղի A B C
1 | Պոլիվինիլքլորիդե Ф110 * 3.2 մմ խողովակների մոնտաժում /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж поливинилхлоридных труб Ф110*3,2 мм /с гидроиспытанием/ | գմ м | 464 | 2.8828 | 1337.6188
2 | Պոլիվինիլքլորիդե Ф50 * 2.2 մմ խողովակների մոնտաժում /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Монтаж поливинилхлоридных труб Ф50*2,2 мм /с гидроиспытанием/ | գմ м | 460 | 1.5914 | 732.0553
3 | ՊՎՔ Անկյուն Ф110մմ Уголок ПВХ Ф110мм | հատ | 120 | 0.62638 | 75.1659
4 | ՊՎՔ Անկյուն Ф50մմ Уголок ПВХ Ф50мм | հատ | 186 | 0.17244 | 32.0737
5 | ՊՎՔ Եռաբաշխիչ Ф110 * 110 մմ Распределитель ПВХ тройной Ф110 * 110 мм | հատ | 76 | 0.90936 | 69.1113
6 | ՊՎՔ Եռաբաշխիչ Ф50 * 50 մմ Распределитель ПВХ тройной Ф50 * 50 мм | հատ | 58 | 0.32572 | 18.8917
7 | ՊՎՔ Եռաբաշխիչ Ф110 * 50 * 110 մմ Распределитель ПВХ тройной Ф110 * 50 * 110 мм | հատ | 70 | 0.66323 | 46.426
8 | Զուգարանակոնքի ծալքավոր ճգախողովակ(գոֆրո) Гофрированная труба для унитаза (гофрированная) | հատ | 60 | 3.6846 | 221.0761
9 | Լվացարանի շշաձև սիֆոն Сифон для раковины | հատ | 129 | 2.4569 | 316.9391
10 | Լվացարանի շշաձև սիֆոն չորանոցով Сифон для раковины с сушилкой | հատ | 17 | 3.832 | 65.1437
11 | Ստուգիչ Ф110մմ Шашка Ф110мм | հատ | 30 | 1.4119 | 42.3582
12 | Ստուգիչ Ф50մմ Шашка Ф15мм | հատ | 31 | 1.4119 | 43.7701
13 | Մաքրիչ Ф110մմ очиститель Ф110мм | հատ | 35 | 1.4119 | 49.4179
14 | Մաքրիչ Ф110մմ очиститель Ф110мм | հատ | 35 | 2.6904 | 94.1625
15 | Վակուում փական Ф110մմ Вакуумный клапан Ф110мм | հատ | 6 | 27.8075 | 166.8453
16 | Ամրակալներ Փ 110 խողովակի Хомуты для трубы P 110 | հատ | 371 | 0.25055 | 92.9551
17 | Ամրակալներ Փ 50 խողովակի Хомуты для трубы P 50 | հատ | 368 | 0.11791 | 43.3899
18 | Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում սիֆոնով և ողողման բաքով Установка керамического унитаза с сифоном и сливным бачком | կոմպ. комп. | 60 | 81.5951 | 4895.708 | 15918.7997
19 | Կերամիկական լվացարանի տեղադրում խառնիչով և սիֆոնով Установка керамической мойки со смесителем и сифоном | կոմպ. комп. | 129 | 41.9462 | 5411.0535
20 | Կերամիկական լվացարանի տեղադրում խառնիչով , սիֆոնով 7 չորանոցով Установка керамической мойки со смесителем, сифоном и 7 сушилками | կոմպ. комп. | 17 | 41.9462 | 713.0846
21 | Ցնցուղային տակդիրի տեղադրում խառնարանային ծորակով Установка душевого поддона со смесителем для раковины | կոմպ. комп. | 6 | 70.5108 | 423.0646
22 | Լոգնոցի տեղադրում խառնարանային ծորակով Установка ванны со смесителем для раковины | կոմպ. комп. | 2 | 347.9841 | 695.9682
23 | Չժանգոտող պողպատից T-50 մմ հոսակի տողադրում Линия подачи из нержавеющей стали Т-50 мм | կոմպ. комп. | 40 | 8.313 | 332.5204
Ջեռուցում և օդափոխություն A B C Теплоснабжение и вентиляция А Б В
Օդորակում Кондиционер
1 | Օդորակիչի արտաքին բլոկ Qս=4 կՎտ Наружный блок кондиционера Qs=4 кВт | կոմպ. комп. | 4 | 214.3805 | 857.5221
2 | Օդորակիչի ներքին բլոկ Qս=4 կՎտВнутренний блок кондиционера Qs=3,5 кВт | կոմպ. комп. | 4 | 132.6958 | 530.7831
3 | Օդորակիչի արտաքին բլոկ Qս=3,5 կՎտ Наружный блок кондиционера Qs=3,5 кВт | կոմպ. комп. | 4 | 350.679 | 1402.716
4 | Օդորակիչի ներքին բլոկ Qս=3,5 կՎտВнутренний блок кондиционера Qs=3,5 кВт | կոմպ. комп. | 4 | 227.5121 | 910.0484
5 | Պղնձե խողովակ իր ձևավոր մասերով,ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф 6.35 մմ Труба медная с фасонными частями, резиновая изоляция Ф 6,35 мм | գմ м | 152 | 2.9364 | 446.3391
6 | Պղնձե խողովակ իր ձևավոր մասերով,ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф 9.52 մմ Труба медная с фасонными частями, резиновая изоляция Ф 9,52 мм | գմ м | 152 | 3.6734 | 558.351
7 | ՊՊ կոնդենսատահավաք խողովակ 20 մմ Труба для отвода конденсата ПП 20 мм | գմ м | 180 | 2.0483 | 368.6967
8 | Մետ. կոնստրուկցիաների պատրաստումամրացումների համար Подготовка металлоконструкций к армированию | կգ кг | 100 | 1.0107 | 101.067
9 | Օդի կոնդիցիոնացման համակարգերի թողարկում , կարգաբերում և համակարգի փորարկում 304 մ Монтаж, наладка и сверление систем кондиционирования 304 м | կոմպ. комп. | 6 | 17.9137 | 107.4822
10 | Սառնամատակարարում Охлаждение
11 | Չիլեր , Rhoss կամ համարժեք, ներառյալ պոմպով, ամրացման հենարաններով Qc=160կՎտ Чиллер, Rhoss или эквивалент, включая насос, монтажные кронштейны Qc=160 кВт | կոմպ. комп. | 2 | 9285.3077 | 18570.6154
12 | Չիլեր , Rhoss կամ համարժեք, ներառյալ պոմպով, ամրացման հենարաններով Qc=30կՎտ Чиллер, Rhoss или эквивалент, включая насос, монтажные кронштейны Qc=30 кВт | կոմպ. комп. | 1 | 4058.5581 | 4058.5581
13 | Չիլեր , Rhoss կամ համարժեք, ներառյալ պոմպով, ամրացման հենարաններով Qc=4 կՎտ Чиллер, Rhoss или эквивалент, включая насос, монтажные кронштейны Qc=4 кВт | կոմպ. комп. | 1 | 1074.2095 | 1074.2095
14 | Հակավիբրացիոն հենարաններ Антивибрационные опоры | կոմպ. комп. | 4 | 7.9551 | 31.8203
15 | Ֆանքոյլ առաստաղային, կանալային Qc=4.5 կՎտ Потолочный фанкойл, канальный Qc=4,5 кВт | կոմպ. комп. | 2 | 108.9917 | 217.9834
16 | Չիլերների և ֆանքոյլների թողարկում , կարգաբերում Изготовление и наладка чиллеров и фанкойлов | կոմպ. комп. | 6 | 26.8705 | 161.2233
Օդափոխություն Вентиляция
17 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=10100մ3/ժ; P=550Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 1600x1000 x 2 ճկուն միացում 1600 x 1000 x 2 զտիչ G4+F7+F9 x 3 թերթավոր ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=4.15+5,85 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=31,1կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=68,2կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն1/Ա1 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружный монтаж SALDA или аналогичный, L = 10100 м3/ч;P = 550 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 1600 x 1000 x 2 гибкой вставкой 1600 x 1000 x 2 фильтром G4+F7+F9 x 3 пластинчатым теплообменником x 1 вентилятором N = 4,15 + 5,85 кВт x 2 сервисной секцией x 1 водяным воздухонагревателем Qt = 31,1 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 68,2 кВт x 1 глушителем x 1 N1/A1 | կոմպ. комп. | 1 | 12981.7665 | 12981.7665
18 | Ներածման/արտածման առաստաղային ռեկուպերատոր GREE կամ համարժեք,L=520մ3/ժ; P=250Պա համալրված՝ ճկուն միացում Փ 200 x 4 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=5կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=2,5կՎտ x 1 Ն2/Ա2 Приточно-вытяжной потолочный рекуператор GREE или аналогичный, L = 520 м3/ч; P = 250 Па, оснащенный: гибким соединением P 200 x 4 водяным воздухонагревателем Qt = 5 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 2,5 кВт x 1 N2/A2 | կոմպ. комп. | 1 | 765.9937 | 765.9937
19 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=900մ3/ժ; P=300Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 800x400 x 2 ճկուն միացում 800 x 400 x 2 զտիչ G4+F7+F9 x 3 թերթավոր ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=0,92+0,313 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=2կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=5,6կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն3/Ա3 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружный монтаж SALDA или аналогичный, L = 900 м3/ч; P = 300 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 800 x 400 x 2 гибкой вставкой 800 x 400 x 2 фильтром G4+F7+F9 x 3 пластинчатым теплообменником x 1 вентилятором N = 0,92 + 0,313 кВт x 2 сервисной секцией x 1 водяным воздухонагревателем Qt = 2 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 5,6 кВт x 1 глушителем x 1 N3/A3 | կոմպ. комп. | 1 | 3657.8914 | 3657.8914
20 | Ներածման ճաղաշար Входная сетка | հատ | 2 | 28.7774 | 57.5547
21 | Օդի ներածման սարք, առաստաղային, UTBS-2, S&P կամ համարժեք համալրված՝ զտիչ ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=11,89կՎտ x1 ջրային հովացուցիչ Qտ=8,1կՎտ x 1 Ն5 Приточное устройство потолочное, UTBS-2, S&P или эквивалентное, оснащенное: фильтром водяным воздухонагревателем Qt=11,89 кВт x 1 водяным охладителем Qt=8,1 кВт x 1 N5 | կոմպ. комп. | 1 | 2472.6874 | 2472.6874
22 | Կանալային օդափոխիչ, Vent 200NK կամ համարժեք L=500մ3/ժ; P=250Պա Ա5 Канальный вентилятор Vent 200NK или эквивалент L=500 м3/ч; P=250 Па A5 | կոմպ. комп. | 1 | 77.8211 | 77.8211
23 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=7000մ3/ժ; P=400Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 1600x800 x 2 ճկուն միացում 1600 x 800 x 2 զտիչ G4+F7+F9 x 3 թերթավոր ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=4.15+3,5 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=13,1կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=45,3կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն6/Ա6 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружная установка SALDA или аналог, L = 7000 м3/ч; P = 400 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 1600 x 800 x 2 гибкой вставкой 1600 x 800 x 2 фильтром G4+F7+F9 x 3 пластинчатым теплообменником x 1 вентилятором N = 4,15 + 3,5 кВт x 2 сервисной секцией x 1 водяным воздухонагревателем Qt = 13,1 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 45,3 кВт x 1 глушителем x 1 N6/A6 | կոմպ. комп. | 1 | 9070.5933 | 9070.5933
24 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=2700մ3/ժ; P=400Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 1000x700 x 2 ճկուն միացում 1000 x700 x 2 զտիչ G4+F7+F9 x 3 թերթավոր ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=1,3+2,5 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=8,6կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=31,8կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն7/Ա7 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружный монтаж SALDA или аналогичный, L = 2700 м3/ч; P = 400 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 1000 x 700 x 2 гибкой вставкой 1000 x 700 x 2 фильтром G4+F7+F9 x 3 пластинчатым теплообменником x 1 вентилятором N = 1,3+2,5 кВт x 2 сервисной секцией x 1 водяным воздухонагревателем Qt = 8,6 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 31,8 кВт x 1 глушителем x 1 N7/A7 | կոմպ. комп. | 1 | 4685.3385 | 4685.3385
25 | Օդի ներածման սարք, առաստաղային, UTBS-2, S&P կամ համարժեք համալրված՝ զտիչ ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=11,89կՎտ x1 ջրային հովացուցիչ Qտ=8,1կՎտ x 1 Ն8 Приточное устройство потолочное, UTBS-2, S&P или эквивалентное, оснащенное: фильтром водяным воздухонагревателем Qt=11,89 кВт x 1 водяным охладителем Qt=8,1 кВт x 1N8 | կոմպ. комп. | 1 | 1050.4427 | 1050.4427
26 | Ներածման/արտածման առաստաղային ռեկուպերատոր CAD-COMPACT 900/1345x1388x376/ կամ համարժեք,L=700մ3/ժ; P=250Պա համալրված՝ ճկուն միացում Փ 200 x 2 զտիչ Փ 200 x 1 ջրային օդատաքացուցիչ/հովացուցիչ Qտ=6կՎտ x 1 Ն9/Ա9,Ն10/Ա10 Приточно-вытяжной потолочный рекуператор CAD-COMPACT 900/1345x1388x376/ или аналогичный, L=700 м3/ч; P=250 Па, оснащенный: гибкой вставкой P 200 x 2 фильтром P 200 x 1 водяным воздухонагревателем/охладителем Qt=6 кВт x 1 N9/A9,N10/A10 | կոմպ. комп. | 2 | 967.4784 | 1934.9567
27 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=1000մ3/ժ; P=450Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 800x400 x 2 ճկուն միացում 800 400 x 2 զտիչ G4+F7+F9 x 3 թերթավոր ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=1,5+2,5 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=3,5կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=11,2կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն11/Ա11 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружный монтаж SALDA или аналогичный, L = 1000 м3/ч; P = 450 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 800x400 x 2 гибкой вставкой 800x400 x 2 фильтром G4+F7+F9 x 3 пластинчатым теплообменником x 1 вентилятором N = 1,5+2,5 кВт x 2 сервисной секцией x 1 водяным воздухонагревателем Qt = 3,5 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 11,2 кВт x 1 глушителем x 1 N11/A11 | կոմպ. комп. | 1 | 4092.7365 | 4092.7365
28 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=4900մ3/ժ; P=600Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 1000x500 x 2 ճկուն միացում 1000 x500 x 2 զտիչ G4+F7+F9 x 3 ռոտորային ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=2,5+2,5 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=15,4կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=32,9կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն12/Ա12 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружный монтаж SALDA или аналогичный, L = 4900 м3/ч; P = 600 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 1000 x 500 x 2 гибкой вставкой 1000 x 500 x 2 фильтром G4+F7+F9 x 3 ротационным теплообменником x 1 вентилятором N = 2,5 + 2,5 кВт x 2 сервисной секцией x 1 водяным воздухонагревателем Qt = 15,4 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 32,9 кВт x 1 глушителем x 1 N12/A12 | կոմպ. комп. | 1 | 8240.9505 | 8240.9505
29 | Ներածման/արտածման առաստաղային ռեկուպերատոր CAD-COMPACT 1200/1345x1388x376/ կամ համարժեք,L=900մ3/ժ; P=250Պա համալրված՝ ճկուն միացում Փ 750 x 300 x 2 զտիչ 750 x 300 x 3 ջրային օդատաքացուցիչ/հովացուցիչ Qտ=11,2կՎտ x 1 Ն13/Ա13 Приточно-вытяжной потолочный рекуператор CAD-COMPACT 1200/1345x1388x376/ или аналогичный, L=900 м3/ч; P=250 Па, оснащенный: гибким соединением P 750 x 300 x 2 фильтром 750 x 300 x 3 водяным воздухонагревателем/охладителем Qt=11,2 кВт x 1 N13/A13 | կոմպ. комп. | 1 | 1188.9868 | 1188.9868
30 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=1800մ3/ժ; P=450Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 1000x500x2 ճկուն միացում 1000 x500 x 2 զտիչ G4+F7+F9 x 3 թերթավոր ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=0,75+0,5 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=5կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=11,8կՎտ x 1աղմկախլացուցիչ x 1 Ն14/Ա14 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружный монтаж SALDA или аналогичный, L = 1800 м3/ч; P = 450 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 1000 x 500 x 2; гибкой вставкой 1000 x 500 x 2; фильтром G4+F7+F9 x 3; пластинчатым теплообменником x 1; вентилятором N = 0,75 + 0,5 кВт x 2; сервисной секцией x 1; водяным воздухонагревателем Qt = 5 кВт x 1; водяным охладителем Qt = 11,8 кВт x 1; шумоглушителем x 1 N14/A14 | կոմպ. комп. | 1 | 3974.2161 | 3974.2161
31 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=1800մ3/ժ; P=450Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 800x400 x 1 ճկուն միացում 800 x400 x 1 զտիչ G4+F7+F9 x 3 թերթավոր ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=3x0,17+2x0,1 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=3,5կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=6,98կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն15/Ա15 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружный монтаж SALDA или аналогичный, L = 1800 м3/ч; P = 450 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 800 x 400 x 1 гибкой вставкой 800 x 400 x 1 фильтром G4+F7+F9 x 3 пластинчатым теплообменником x 1 вентилятором N = 3 x 0,17 + 2 x 0,1 кВт x 2 сервисной секцией x 1 водяным воздухонагревателем Qt = 3,5 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 6,98 кВт x 1 глушителем x 1 N15/A15 | կոմպ. комп. | 1 | 3855.6957 | 3855.6957
32 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=2900մ3/ժ; P=400Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 1000x700 x 1 ճկուն միացում 1000x700 x 1 զտիչ G4+F7+F9 x 3 թերթավոր ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=1,44 կՎտ x 1 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=43,8կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=36,6կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն16/Ա16 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружный монтаж SALDA или аналогичный, L = 2900 м3/ч; P = 400 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 1000x700 x 1 гибкой вставкой 1000x700 x 1 фильтром G4+F7+F9 x 3 пластинчатым теплообменником x 1 вентилятором N = 1,44 кВт x 1 сервисной секцией x 1 водяным воздухонагревателем Qt = 43,8 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 36,6 кВт x 1 глушителем x 1 N16/A16 | կոմպ. комп. | 1 | 4685.3385 | 4685.3385
33 | Օդի ներածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=1400մ3/ժ; P=400Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 1000x500 x 2 ճկուն միացում 1000x500 x 2 զտիչ G4+F7+F9 x 3 օդափոխիչ N=0,75+0,5 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=5կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=11,8կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն17 Приточное устройство с противообледенительной автоматикой, наружная установка SALDA или аналог, L = 1400 м3/ч; P = 400 Па, оснащено: заслонкой с автоматическим закрытием 1000x500 x 2 шт.; гибкой вставкой 1000x500 x 2 шт.; фильтром G4+F7+F9 x 3 шт.; вентилятором N = 0,75+0,5 кВт x 2 шт.; сервисной секцией x 1 шт.; водяным воздухонагревателем Qt = 5 кВт x 1 шт.; водяным охладителем Qt = 11,8 кВт x 1 шт.; глушителем x 1 шт. N17 | կոմպ. комп. | 1 | 3974.2161 | 3974.2161
34 | Օդի ներածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք, համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 1000x500 x 2 ճկուն միացում 1000x500 x 2 զտիչ G4 օդափոխիչ N=2x0,5 կՎտ x 1 սպասարկման սեկցիա x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ա17 Приточное устройство с противообледенительной автоматикой, наружная установка SALDA или эквивалент, оснащено: заслонкой с автоматическим закрытием 1000x500 x 2 шт.; гибкой вставкой 1000x500 x 2 шт.; фильтром G4; вентилятором N=2x0,5 кВт x 1 шт.; сервисной секцией x 1 шт.; глушителем x 1 шт.; A17 | կոմպ. комп. | 1 | 1959.3694 | 1959.3694
35 | Ներածման/արտածման առաստաղային ռեկուպերատոր CAD-COMPACT 900/1345x1388x376/ կամ համարժեք,L=500մ3/ժ; P=250Պա համալրված՝ ճկուն միացում Փ 200 x 2 զտիչ Փ 200 x 1 ջրային օդատաքացուցիչ/հովացուցիչ Qտ=6կՎտ x 1 Ն18/Ա18 Приточно-вытяжной потолочный рекуператор CAD-COMPACT 900/1345x1388x376/ или аналогичный, L=500 м3/ч; P=250 Па, оснащенный: гибкой вставкой P 200 x 2 фильтром P 200 x 1 водяным воздухонагревателем/охладителем Qt=6 кВт x 1 N18/A18 | կոմպ. комп. | 1 | 789.6978 | 789.6978
36 | Ջերմության օգտահանմամբ ներածման/արտածման սարք հակասառեցման ավտոմատիկայով, արտաքին տեղադրման SALDA կամ համարժեք,L=2000մ3/ժ; P=400Պա համալրված՝ ավտոմատ փակող կափույր 1000x500 x 2 ճկուն միացում 1000 x500 x 2 զտիչ G4+F7+F9 x 3 թերթավոր ջերմափոխանակիչ x 1 օդափոխիչ N=0,75+1,05 կՎտ x 2 սպասարկման սեկցիա x 1 ջրային օդատաքացուցիչ Qտ=5,7կՎտ x 1 ջրային հովացուցիչ Qտ=13,3կՎտ x 1 աղմկախլացուցիչ x 1 Ն19/Ա19,Ն20/Ա20 Блок рекуперации тепла с противообледенительной автоматикой, наружная установка SALDA или аналог, L = 2000 м3/ч; P = 400 Па, оснащен: автоматическим запорным клапаном 1000 x 500 x 2 гибкой вставкой 1000 x 500 x 2 фильтром G4+F7+F9 x 3 пластинчатым теплообменником x 1 вентилятором N = 0,75 + 1,05 кВт x 2 сервисной секцией x 1 водяным воздухонагревателем Qt = 5,7 кВт x 1 водяным охладителем Qt = 13,3 кВт x 1 глушителем x 1 N19/A19,N20/A20 | կոմպ. комп. | 2 | 4211.2569 | 8422.5139
37 | Կանալային օդափոխիչ, Vent 200NK կամ համարժեք L=300մ3/ժ; P=150Պա Ա21,Ա22 Канальный вентилятор Vent 200NK или аналогичный L=300 м3/ч; P=150 Па A21,A22 | կոմպ. комп. | 2 | 65.9691 | 131.9381
38 | Դեֆլեկտոր պտտվող , ամրացման պարագաներով Փ125 Поворотный дефлектор с монтажными принадлежностями P125 | հատ | 52 | 23.435 | 1218.6189
39 | Դեֆլեկտոր պտտվող , ամրացման պարագաներով Փ160 Поворотный дефлектор с монтажными принадлежностями P160 | հատ | 12 | 25.6457 | 307.7489
40 | Գլխանոց ամրացման պարագաներով 800x800 Изголовье с крепежными элементами 800х800 | հատ | 3 | 82.3886 | 247.1658
41 | Արտաքին ճաղավանդակ Փ200 Наружные перила P200 | հատ | 2 | 8.5982 | 17.1965
42 | Արտաքին ճաղավանդակ Փ250 Наружные перила P250 | հատ | 6 | 11.2511 | 67.5068
43 | Արտաքին ճաղավանդակ 200x200 Наружные перила 200x200 | հատ | 2 | 9.3351 | 18.6703
44 | Վերաշրջանառության ճաղավանդակ 300x300 Контейнер для переработки 300x300 | հատ | 2 | 9.3351 | 18.6703
45 | Ներածման երկշարք ճաղավանդակ 300x300 Двухрядная входная сетка 300х300 | հատ | 1 | 15.6727 | 15.6727
46 | Ներածման երկշարք ճաղավանդակ 355x355 Двухрядная входная сетка 355х355 | հատ | 1 | 18.1782 | 18.1782
47 | Ներածման երկշարք ճաղավանդակ 500x500 Двухрядная входная сетка 500х500 | հատ | 1 | 30.7058 | 30.7058
48 | Ներածման երկշարք ճաղավանդակ 610x305 Двухрядная входная сетка 610х305 | հատ | 8 | 21.8628 | 174.9023
49 | Ներածման երկշարք ճաղավանդակ 400x400 Двухрядная входная сетка 400х400 | հատ | 8 | 20.3889 | 163.1116
50 | Ներածման երկշարք ճաղավանդակ 500x500 Двухрядная входная сетка 500х500 | հատ | 8 | 30.7058 | 245.6467
51 | Ներածման երկշարք ճաղավանդակ 400x200 Двухрядная входная сетка 400х200 | հատ | 10 | 12.2828 | 122.8283
52 | Ներածման դիֆուզոր երկճեղք, L=1,2մ Входной диффузор двухщелевой, L=1,2м | հատ | 6 | 23.2 | 139.2
53 | Ներածման ուղղանկուն դիֆուզոր 300x300 Ներածման ուղղանկուն դիֆուզոր 300x300 | հատ | 108 | 15.3667 | 1659.5985
54 | Ներածման ուղղանկուն դիֆուզոր 300x300 Ներածման ուղղանկուն դիֆուզոր 300x300 | հատ | 1 | 13.0085 | 13.0085
55 | Ներածման ուղղանկուն դիֆուզոր 400x400 Ներածման ուղղանկուն դիֆուզոր 400x400 | հատ | 25 | 20.3777 | 509.4428
56 | Ներածման ուղղանկուն դիֆուզոր 600x600 Ներածման ուղղանկուն դիֆուզոր 600x600 | հատ | 4 | 28.4838 | 113.9353
57 | Արտածման ճաղավանդակ 100x150 Производственная сетка 100х150 | հատ | 5 | 8.0087 | 40.0434
58 | Արտածման ճաղավանդակ 200x200 Производственная сетка 200х200 | հատ | 9 | 9.3351 | 84.0163
59 | Արտածման ճաղավանդակ 355x400 Արտածման ճաղավանդակ 355x400 | հատ | 2 | 19.9468 | 39.8936
60 | Արտածման ուղղանկուն դիֆուզոր 300x300 Прямоугольный выхлопной диффузор 300x300 | հատ | 126 | 13.0085 | 1639.0721
61 | Արտածման ուղղանկուն դիֆուզոր 450x450 Прямоугольный выхлопной диффузор 450x450 | հատ | 7 | 20.8936 | 146.2549
62 | Դիֆուզոր անեմոստատ Փ 100 Анемостат диффузорный Փ 100 | հատ | 6 | 4.6076 | 27.6457
63 | Դիֆուզոր անեմոստատ Փ 125 Анемостат диффузорный Փ 125 | հատ | 97 | 4.9024 | 475.5314
64 | Դիֆուզոր անեմոստատ Փ 160 Анемостат диффузорный Փ 160 | հատ | 27 | 4.9024 | 132.3644
65 | Օդատար խողովակ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ Воздуховод из оцинкованного листа 0,55мм | մ² м² | 880 | 7.9913 | 7032.359
66 | Օդատար խողովակ ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ Воздуховод из оцинкованного листа 0,7мм | մ² м² | 1300 | 9.1341 | 11874.3016
67 | Օդատարների ջերմաﬔկուսացում ինքնքկքպչուն ﬔկուսիչով Теплоизоляция воздуховодов самоклеящейся изоляцией | մ² м² | 1600 | 4.5093 | 7214.9352
68 | Օդատարների ջերմաﬔկուսացում 100 մմ հանքաբամբակե ﬔկուսիչով դրսի հատվածում Теплоизоляция воздуховодов снаружи минераловатным утеплителем толщиной 100 мм | մ² м² | 580 | 3.1829 | 1846.0693
69 | ՊՊ օդատար ձևավոր մասերով Ф100Воздуховод ПП с фасонными деталями Ф100 | գմ м | 13 | 4.2387 | 55.1035
70 | ՊՊ օդատար ձևավոր մասերով Ф125 Воздуховод ПП с фасонными деталями Ф125 | գմ м | 423 | 5.0125 | 2120.2869
71 | ՊՊ օդատար ձևավոր մասերով Ф160 Воздуховод ПП с фасонными деталями Ф160 | գմ м | 85 | 6.7658 | 575.0962
72 | ՊՊ օդատար ձևավոր մասերով Ф200 Воздуховод ПП с фасонными деталями Ф200 | գմ м | 40 | 9.8614 | 394.4573
73 | ՊՊ օդատար ձևավոր մասերով Ф250 Воздуховод ПП с фасонными деталями Ф250 | գմ м | 15 | 12.2785 | 184.178
74 | ՊՊ օդատար ձևավոր մասերով Ф300 Воздуховод ПП с фасонными деталями Ф300 | գմ м | 12 | 15.1452 | 181.7418
75 | Ճկուն օդատար Ф125 Гибкий воздуховод Ф125 | գմ м | 97 | 2.6175 | 253.8983
76 | Ճկուն օդատար Ф160 Гибкий воздуховод Ф160 | գմ м | 27 | 3.0597 | 82.6108
77 | Օդատարի ջերմաստիճանային տվիչ Датчик температуры воздуховода | հատ | 2 | 15.155 | 30.31
78 | Մետ. կոնստրուկցիաների պատրաստում ամրացումների համար Подготовка металлоконструкций к армированию | կգ кг | 900 | 1.075 | 967.5003
79 | Օդի կոնդիցիոնացման համակարգերի թողարկում , կարգաբերում և համակարգի փորձարկում բոլոր օդատարների համար Монтаж, наладка и тестирование систем кондиционирования воздуха для всех воздуховодов | կոմպ. комп. | 22 | 62.8771 | 1383.2956
Ջեռուցում отопления
80 | Հորիզոնական էլեկտրական օդաջերմային պատվար, միացման պարագաներով N=6կվտ Горизонтальный электрический воздухонагреватель с присоединительными принадлежностями N=6кВт | հատ | 3 | 161.2993 | 483.8978
81 | Այլումինե ջեռուցման մարտկոց, հիգենիկ տիպի PURMO H 20 600 տիպի ընդհանուր 8,2 կՎտ հզորությամբ Алюминиевая батарея отопления гигиенического типа PURMO H 20 600 общей мощностью 8,2 кВт | էկմ экм | 117.506 | 0.98034 | 115.1959
82 | Այլումինե ջեռուցման մարտկոց, հիգենիկ տիպի PURMO H 20 600 x 1400 Алюминиевый радиатор отопления, гигиенического типа PURMO H 20 600 x 1400 | կոմպ. комп. | 3 | 88.4304 | 265.2913
83 | Այլումինե ջեռուցման մարտկոց, հիգենիկ տիպի PURMO H 20 600 x 1200 Алюминиевый радиатор отопления, гигиенического типа PURMO H 20 600 x 1200 | կոմպ. комп. | 2 | 85.4827 | 170.9655
84 | Այլումինե ջեռուցման մարտկոց, հիգենիկ տիպի PURMO H 20 600 x 1100 Алюминиевый радиатор отопления, гигиенического типа PURMO H 20 600 x 1100 | կոմպ. комп. | 1 | 67.7967 | 67.7967
85 | Անկյունային կարգավորող փական 1/2'' Угловой регулирующий клапан 1/2'' | հատ | 6 | 5.4077 | 32.4463
86 | Անկյունային խցանող փական 1/2'' Угловой запорный клапан 1/2'' | հատ | 6 | 5.4077 | 32.4463
87 | ՊՊՌ խողովակի անցում 20x2,8-1/2"Переходник для трубы ППР 20x2,8-1/2" | հատ | 12 | 3.0054 | 36.0643
88 | Օդահան 1/2" Воздухоотводчик 1/2" | հատ | 6 | 7.5006 | 45.0035
89 | Այլումինե ջեռուցման մարտկոց Rad El 500 տիպի ընդհանուր 8,2 կՎտ հզորությամբ Алюминиевая отопительная батарея типа Rad El 500 общей мощностью 8,2 кВт | էկմ экм | 5201.79 | 0.98034 | 5099.5241
90 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/5 Батарея отопления Rad El 500/5 | կոմպ. комп. | 75 | 31.8189 | 2386.4207
91 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/6 Батарея отопления Rad El 500/6 | կոմպ. комп. | 3 | 37.7143 | 113.1429
92 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/7 Батарея отопленияRad El 500/7 | կոմպ. комп. | 22 | 43.6097 | 959.4127
93 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/8 Батарея отопления Rad El 500/8 | կոմպ. комп. | 23 | 49.505 | 1138.6157
94 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/9 Батарея отопления Rad El 500/9 | կոմպ. комп. | 4 | 55.4004 | 221.6016
95 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/10 Батарея отопления Rad El 500/10 | կոմպ. комп. | 43 | 31.8189 | 1368.2146
96 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/11 Батарея отопления Rad El 500/11 | կոմպ. комп. | 5 | 67.1911 | 335.9556
97 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/12 Батарея отопления Rad El 500/12 | կոմպ. комп. | 38 | 73.0865 | 2777.2861
98 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/14 Батарея отопления Rad El 500/14 | կոմպ. комп. | 21 | 84.8772 | 1782.4212
99 | Ջեռուցման մարտկոց Rad El 500/16 Батарея отопления Rad El 500/16 | կոմպ. комп. | 65 | 96.6679 | 6283.415
100 | Անկյունային կարգավորող փական 1/2'' Угловой регулирующий клапан 1/2'' | հատ | 299 | 5.4077 | 1616.9089
101 | Անկյունային խցանող փական 1/2'' Угловой запорный клапан 1/2'' | հատ | 299 | 5.4077 | 1616.9089
102 | ՊՊՌ խողովակի անցում 20x2,8-1/2" Переходник для трубы ППР 20x2,8-1/2" | հատ | 598 | 3.0054 | 1797.2065
103 | Օդահան 1/2" Воздухоотводчик 1/2" | հատ | 299 | 7.5006 | 2242.6721
104 | Ֆանքոյլ առաստաղային, կանալային Qջ=5 կՎտ Потолочный фанкойл, канальный Qj=5 кВт | կոմպ. комп. | 2 | 186.03 | 372.0599
105 | Անկյունային կարգավորող փական 3/4'' Угловой регулирующий клапан 3/4'' | հատ | 2 | 11.5536 | 23.1073
106 | Անկյունային խցանող փական 3/4'' Угловой запорный клапан 3/4'' | հատ | 2 | 11.5536 | 23.1073
107 | ՊՊՌ խողովակի անցում 3/4 Переходник для труб ППР 3/4 | հատ | 4 | 3.3001 | 13.2005
108 | 8 ելքանի ջեռուցման բաշխիչի հավաքածու` համալրված 1. Մատակարարող բաշխիչ սանրիկ 4 ելքանի 11/2 -2 հատ 2. Հետադարձ բաշխիչ սանրիկ 4 ելքանի 11/2 -2 հատ 3. Ջերմաչափով, օդահանով և դատարկման փականով հանգույց -2 հատ 4. Գնդիկավոր փական 1 1/2-3 հատ 5. Անկյունային ցանցավոր զտիչ -1 հատ 6.Բաշխիչի կախիչ 11/2 -8 հատ 7. Անցում -2 հատ 8. ՊՊՌ խողովակի վերջավորություն-16 հատ Комплект распределителя отопления на 8 отводов, полный 1. Распределительный коллектор подачи на 4 отвода 1 1/2" - 2 шт. 2. Распределительный коллектор обратки на 4 отвода 1 1/2" - 2 шт. 3. Разветвитель с термометром, воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт. 4. Шаровой кран 1 1/2" - 3 шт. 5. Фильтр сетчатый угловой - 1 шт. 6. Подвес распределителя 1 1/2" - 8 шт. 7. Переходник - 2 шт. 8. Конец трубы PPR - 16 шт. | կոմպ. комп. | 10 | 236.6907 | 2366.9067
109 | 6 ելքանի ջեռուցման բաշխիչի հավաքածու` համալրված 1. Մատակարարող բաշխիչ սանրիկ 4 ելքանի 11/2 -2 հատ 2. Հետադարձ բաշխիչ սանրիկ 4 ելքանի 11/2 -2 հատ 3. Ջերմաչափով, օդահանով և դատարկման փականով հանգույց -2 հատ 4. Գնդիկավոր փական 1 1/2-3 հատ 5. Անկյունային ցանցավոր զտիչ -1 հատ 6.Բաշխիչի կախիչ 11/2 -6 հատ 7. Անցում -2 հատ 8. ՊՊՌ խողովակի վերջավորություն-12 հատ Комплект распределителя отопления на 6 каналов, полный 1. Распределительный коллектор подачи 4-ходовой 1 1/2" - 2 шт. 2. Распределительный коллектор обратки 4-ходовой 1 1/2" - 2 шт. 3. Разветвитель с термометром, воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт. 4. Шаровой кран 1 1/2" - 3 шт. 5. Фильтр сетчатый угловой - 1 шт. 6. Подвес распределителя 1 1/2" - 6 шт. 7. Переходник - 2 шт. 8. Конец трубы PPR - 12 шт. | կոմպ. комп. | 4 | 201.1346 | 804.5382
110 | 4 ելքանի ջեռուցման բաշխիչի հավաքածու` համալրված 1. Մատակարարող բաշխիչ սանրիկ 4 ելքանի 11/2 -2 հատ 2. Հետադարձ բաշխիչ սանրիկ 4 ելքանի 11/2 -2 հատ 3. Ջերմաչափով, օդահանով և դատարկման փականով հանգույց -2 հատ 4. Գնդիկավոր փական 1 1/2-3 հատ 5. Անկյունային ցանցավոր զտիչ -1 հատ 6.Բաշխիչի կախիչ 11/2 -4 հատ 7. ՊՊՌ խողովակի վերջավորություն-8 հատ Комплект распределителя отопления 4-ходовой, полный 1. Распределительный коллектор подачи 4-ходовой 1 1/2" - 2 шт. 2. Распределительный коллектор обратки 4-ходовой 1 1/2" - 2 шт. 3. Разветвитель с термометром, воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт. 4. Шаровой кран 1 1/2" - 3 шт. 5. Фильтр сетчатый угловой - 1 шт. 6. Подвес распределителя 1 1/2" - 4 шт. 7. Концевик трубы PPR - 8 шт. | կոմպ. комп. | 1 | 171.5045 | 171.5045
111 | Պոլիպրոպիլեն ՊՊՌ 20 x 2.8, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջեչմամեկուսիչով Полипропилен PPR 20 x 2,8, с фасонными деталями, толстая резиновая изоляция | գմ м | 2460 | 3.985 | 9803.0733
112 | Պոլիպրոպիլեն ՊՊՌ 25 x 3.5, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջեչմամեկուսիչով Полипропилен PPR 25 x 3,5, с фасонными деталями, толстая резиновая изоляция | գմ м | 3540 | 4.5686 | 16172.6892
113 | Պոլիպրոպիլեն ՊՊՌ 32 x 4.4, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջեչմամեկուսիչով Полипропилен PPR 32 x 4,4, с фасонными деталями, толстая резиновая изоляция | գմ м | 300 | 4.7748 | 1432.4361
114 | Պոլիպրոպիլեն ՊՊՌ 40 x 5.5, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջեչմամեկուսիչով Полипропилен PPR 40 x 5,5, с фасонными деталями, толстая резиновая изоляция | գմ м | 54 | 7.4165 | 400.4931
115 | Պոլիպրոպիլեն ՊՊՌ 50 x 6.9, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջեչմամեկուսիչով Полипропилен PPR 50 x 6,9, с фасонными деталями, толстая резиновая изоляция | գմ м | 51 | 9.4198 | 480.4089
116 | Պոլիպրոպիլեն ՊՊՌ 63 x 8.6, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջեչմամեկուսիչով Полипропилен PPR 63 x 8,6, с фасонными деталями, толстая резиновая изоляция | գմ м | 84 | 12.8304 | 1077.7507
117 | Պոլիպրոպիլեն ՊՊՌ 75 x 10.3, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջեչմամեկուսիչով Полипропилен PPR 75 x 10,3, с фасонными деталями, с толстой резиновой изоляцией | գմ м | 130 | 15.6953 | 2040.3833
118 | Պոլիպրոպիլեն ՊՊՌ 110 x 15.1, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջեչմամեկուսիչով Полипропилен PPR 110 x 15,1, с фасонными деталями, толстая резиновая изоляция | գմ м | 62 | 19.6052 | 1215.5253
119 | Անկունակներ տարբեր տրամաչափերի угольник разного калибра | գմ м | 610 | 0.69713 | 425.2472
120 | եռակողմեր տարբեր տրամաչափերի треугольники разных диаметров | գմ м | 1220 | 0.70744 | 863.081
Ծխահեռացում дымапроводка
121 | Ծխահեռացման տանիքային օդամուղ, ավտոմատիկայով L=30000մ3//ժ,P=750 Պա ԾՀ-1, ԾՀ-2 Кровельный воздуховод дымоудаления, автоматический, L=30000м3/ч, P=750 Па СХ-1, СХ-2 | կոմպ. комп. | 2 | 1958.1821 | 3916.3642
122 | Ծխի փոխհատուցման օդամուղ, ավտոմատիկայով L=10100մ3//ժ,P=1000 Պա ԾՓՀ-1, ԾՓՀ-2 Воздуховод дымоудаления с автоматическим управлением L=10100 м³/ч, P=1000 Па TSPH-1, TSPH-2 | կոմպ. комп. | 2 | 1424.8403 | 2849.6806
123 | Դիմահարի առանցքային օդամուղ, ավտոմատիկայով / վերելակային հորաններ / L=36000մ3//ժ,P=170 Պա ԴՀ-1, ԴՀ-2 Воздуховод торцевой осевой, с автоматикой / шахты лифтов / L=36000 м³/ч, P=170 Па DH-1, DH-2 | կոմպ. комп. | 2 | 1187.7995 | 2375.599
124 | Դիմահարի առանցքային օդամուղ, ավտոմատիկայով / վերելակային հորաններ / L=30000մ3//ժ,P=200 Պա ԴՀ-1, ԴՀ-2 Воздуховод торцевой осевой, с автоматикой / шахты лифтов / L=30000 м³/ч, P=200 Па DH-1, DH-2 | կոմպ. комп. | 3 | 1187.7995 | 3563.3986
125 | Ծխահեռացման կափույր ՆՓ, էլ շարժաբերով 1300x300 ԾՀԿ-1 Ծխահեռացման կափույր ՆՓ, էլ շարժաբերով 1300x300 ԾՀԿ-1 | հատ | 10 | 1390.5556 | 13905.5562
126 | Ծխահեռացման կափույր ՆՓ, էլ շարժաբերով 1300x300 ԾՀԿ-2 Зонт дымоудаления НП, с электроприводом, 1300x300 СНК-2 | հատ | 11 | 78.8376 | 867.2138
127 | Ծխահեռացման փոխհատուցման կափույր ՆՓ, էլ շարժաբերով 600x900 ԾՓԿ-1 Клапан компенсационный дымоудаления НП с электроприводом 600x900 ТПК-1 | հատ | 12 | 78.8376 | 946.0514
128 | Ծխահեռացման փոխհատուցման կափույր ՆՓ, էլ շարժաբերով 600x600 ԾՓԿ-2 Клапан компенсационный дымоудаления НП с электроприводом 600x600 ТПК-2 | հատ | 8 | 86.3422 | 690.7373
129 | Դիմահարի կափույր, ՆՓ, էլ․ շարժաբերով ՆՓ, էլ շարժաբերով 1000x1000 ԴՀԿ-1 Планшайба НП с электроприводом НП с электроприводом 1000x1000 DHK-1 | հատ | 6 | 31.735 | 190.4098
130 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 600x200 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 600x200 HKP | հատ | 22 | 137.0541 | 3015.1901
131 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 500x250 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 500x250 HKP | հատ | 3 | 55.9929 | 167.9786
132 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 500x200 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 500x200 HKP | հատ | 5 | 55.9929 | 279.9643
133 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 450x250 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 450x250 HKP | հատ | 1 | 55.9929 | 55.9929
134 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 350x200 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 350x200 HKP | հատ | 1 | 55.9929 | 55.9929
135 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 300x200 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 300x200 HKP | հատ | 1 | 55.9929 | 55.9929
136 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 200x200 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 200x200 HKP | հատ | 1 | 57.1474 | 57.1474
137 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 400x250 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 400x250 HKP | հատ | 2 | 50.0975 | 100.195
138 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 300x300 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 300x300 HKP | հատ | 1 | 55.9929 | 55.9929
139 | Հրակասեցնող կափույր, ՆԲ, էլ․ շարժաբերով 400x200 ՀԿԿ Клапан противопожарный, NB, с электроприводом 400x200 HKP | հատ | 5 | 55.9929 | 279.9643
140 | Դեկորատիվ ճաղավանդակ 1000x400 Декоративное ограждение 1000х400 | հատ | 10 | 64.6042 | 646.0416
141 | Դեկորատիվ ճաղավանդակ 1000x750 Декоративное ограждение 1000х750 | հատ | 11 | 41.0227 | 451.2499
142 | Դեկորատիվ ճաղավանդակ 600x900 Декоративное ограждение 600х900 | հատ | 12 | 45.4442 | 545.3309
143 | Դեկորատիվ ճաղավանդակ 600x600 Декоративное ограждение 600х600 | հատ | 8 | 39.5489 | 316.391
144 | Ծխատար հրակայուն d=1.2մմ թիթեղից, ամրացման պարագաներով Дымоход из огнестойкого листового металла d=1,2мм, с крепежными элементами | մ² м² | 940 | 19.5217 | 18350.4404
145 | Օդատարների ջերմաﬔկուսացում 100 մմ հանքաբամբակե ﬔկուսիչով դրսի հատվածում Теплоизоляция воздуховодов снаружи минераловатным утеплителем толщиной 100 мм | մ² м² | 940 | 3.8461 | 3615.3399
146 | Օդառի պաշտպանիչ ճաղացանց Решетка воздухозаборника | հատ | 8 | 7.4647 | 59.7175
147 | Մետաղական ամրացումներ, կախիչներ Металлические застежки, вешалки | կգ кг | 180 | 17.8861 | 3219.5058
148 | Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում Двухслойная окраска металлических поверхностей | մ² м² | 1880 | 2.0865 | 3922.5873
149 | Համակարգերի թողարկում, կարգաբերում Выпуск систем, настройка | կոմպ. комп. | 9 | 6.5684 | 59.1152
Օդափոխության ջերմամատակարարում Вентиляция и теплоснабжение
150 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ՊՊՌ Փ25x2.5, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջերմամեկուսիչով Труба полипропиленовая PPR P25x2,5, с фасонными частями, с толстой резиновой изоляцией | գմ м | 294 | 4.5686 | 1343.1555
151 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ՊՊՌ Փ32x3.7, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջերմամեկուսիչով Труба полипропиленовая PPR P32x3,7, с фасонными частями, с толстой резиновой изоляцией | գմ м | 170 | 4.7748 | 811.7138
152 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ՊՊՌ Փ40x3.7, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջերմամեկուսիչով Труба полипропиленовая PPR P40x3,7, с фасонными частями, с толстой резиновой изоляцией | գմ м | 204 | 7.4165 | 1512.974
153 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ՊՊՌ Փ50x5.8, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջերմամեկուսիչով Труба полипропиленовая PPR P50x5,8, с фасонными частями, с толстой резиновой изоляцией | գմ м | 180 | 9.4198 | 1695.5609
154 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ՊՊՌ Փ63x5.8, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջերմամեկուսիչով Труба полипропиленовая PPR P63x5,8, с фасонными частями, с толстой резиновой изоляцией | գմ м | 48 | 12.8304 | 615.8575
155 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ՊՊՌ Փ75x6.8, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջերմամեկուսիչով Труба полипропиленовая PPR P75x6,8, с фасонными частями, с толстой резиновой изоляцией | գմ м | 50 | 15.6953 | 784.7628
156 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ՊՊՌ Փ110x15.1, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջերմամեկուսիչով Труба полипропиленовая PPR P110x15,1, с фасонными частями, с толстой резиновой изоляцией | գմ м | 150 | 19.6052 | 2940.7869
157 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ ՊՊՌ Փ120x15.1, ձևավոր մասերով, խիտ ռետինե ջերմամեկուսիչով Труба полипропиленовая PPR P120x15,1, с фасонными частями, с толстой резиновой изоляцией | գմ м | 192 | 23.3267 | 4478.7251
158 | Պոլիպրոպիլենե կոնդենսատահավաք խողովակ, ձևավոր մասերով, Труба для отвода конденсата полипропиленовая, с фасонными деталями, | գմ м | 264 | 3.9495 | 1042.6794
159 | կոնդենսատահավաք սիֆոն конденсатоотводчик | կոմպ. комп. | 10 | 22.1076 | 221.0761
160 | Բալանսավորման փական Փ 20 Балансировочный клапан П 20 | հատ | 5 | 31.3768 | 156.884
161 | Բալանսավորման փական Փ 25 Балансировочный клапан П 25 | հատ | 5 | 40.5146 | 202.573
162 | Բալանսավորման փական Փ 32 Балансировочный клапан П 32 | հատ | 3 | 54.1476 | 162.4429
163 | Բալանսավորման փական Փ 40 Балансировочный клапан П 40 | հատ | 5 | 77.8028 | 389.0138
164 | Բալանսավորման փական Փ 50 Балансировочный клапан П 50 | հատ | 1 | 106.8249 | 106.8249
165 | Բալանսավորման փական Փ 65 Балансировочный клапан П 65 | հատ | 1 | 149.7136 | 149.7136
166 | Գնդիկավոր կափույր Փ 20 Шаровой кран Փ 20 | հատ | 5 | 5.6583 | 28.2914
167 | Գնդիկավոր կափույր Փ 25 Шаровой кран Փ 25 | հատ | 5 | 7.6229 | 38.1145
168 | Գնդիկավոր կափույր Փ 32 Шаровой кран Փ 32 | հատ | 3 | 11.9221 | 35.7663
169 | Գնդիկավոր կափույր Փ 40 Шаровой кран Փ 40 | հատ | 5 | 17.449 | 87.245
170 | Գնդիկավոր կափույր Փ 50 Шаровой кран Փ 50 | հատ | 1 | 25.6605 | 25.6605
171 | Գնդիկավոր կափույր Փ 65 Шаровой кран Փ 65 | հատ | 1 | 31.5116 | 31.5116
172 | Անկյունային զտիչ Փ 20 Угловой фильтр Փ 20 | հատ | 5 | 5.8794 | 29.3968
173 | Անկյունային զտիչ Փ 25 Угловой фильтр Փ 25 | հատ | 5 | 7.0584 | 35.2921
174 | Անկյունային զտիչ Փ 32 Угловой фильтр Փ 32 | հատ | 3 | 8.9744 | 26.9232
175 | Անկյունային զտիչ Փ 40 Угловой фильтр Փ 40 | հատ | 5 | 10.8904 | 54.452
176 | Անկյունային զտիչ Փ 50 Угловой фильтр Փ 50 | հատ | 1 | 25.6162 | 25.6162
177 | Անկյունային զտիչ Փ 65 Угловой фильтр Փ 65 | հատ | 1 | 29.5956 | 29.5956
178 | Եռաքայլ փական էլ. շարժաբերով Փ 20 Трехходовой клапан с электроприводом Փ 20 | հատ | 5 | 61.6023 | 308.0117
179 | Եռաքայլ փական էլ. շարժաբերով Փ 25 Трехходовой клапан с электроприводом Փ 25 | հատ | 5 | 71.084 | 355.4198
180 | Եռաքայլ փական էլ. շարժաբերով Փ 32 Трехходовой клапан с электроприводом Փ 32 | հատ | 3 | 79.3804 | 238.1412
181 | Եռաքայլ փական էլ. շարժաբերով Փ 40 Трехходовой клапан с электроприводом Փ 40 | հատ | 5 | 97.1585 | 485.7923
182 | Եռաքայլ փական էլ. շարժաբերով Փ 50 Трехходовой клапан с электроприводом Փ 50 | հատ | 1 | 116.8399 | 116.8399
183 | Եռաքայլ փական էլ. շարժաբերով Փ 65 Трехходовой клапан с электроприводом Փ 65 | հատ | 1 | 146.47 | 146.47
184 | Հետադարձ փական Փ 20 Обратный клапан Փ20 | հատ | 5 | 4.7003 | 23.5014
185 | Հետադարձ փական Փ 25 Обратный клапан Փ25 | հատ | 5 | 5.5109 | 27.5545
186 | Հետադարձ փական Փ 32 Обратный клапан Փ32 | հատ | 3 | 6.9847 | 20.9542
187 | Հետադարձ փական Փ 40 Обратный клапан Փ40 | հատ | 5 | 10.8904 | 54.452
188 | Հետադարձ փական Փ 50 Обратный клапан Փ50 | հատ | 1 | 16.7732 | 16.7732
189 | Հետադարձ փական Փ 65 Обратный клапан Փ65 | հատ | 1 | 28.5639 | 28.5639
190 | Ջերմաճնշաչափ Термометр | հատ | 40 | 17.2154 | 688.6142
191 | Ավտոմատ օդահան 1/2՛՛ Автоматический воздухоотводчик 1/2" | հատ | 60 | 11.4799 | 688.7967
192 | Դատարկման փական 1/2՛՛ Сливной клапан 1/2" | հատ | 30 | 5.6583 | 169.7482
Բժշկական գազեր Медицинские газы
193 | Պղնձե խողովակ իր ձևավոր մասերով Ф 22 մմ Медная труба с фасонными частями Ф 22 мм | գմ м | 51 | 12.848 | 655.249
194 | Պղնձե խողովակ իր ձևավոր մասերով Ф 16 մմ Медная труба с фасонными частями Ф 16 мм | գմ м | 82 | 8.1317 | 666.8018
195 | Պղնձե խողովակ իր ձևավոր մասերով Ф 14 մմ Медная труба с фасонными частями Ф 14 мм | գմ м | 213 | 7.837 | 1669.2728
196 | Պղնձե խողովակ իր ձևավոր մասերով Ф 10 մմ Медная труба с фасонными частями Ф 10 мм | գմ м | 336 | 6.6579 | 2237.0507
197 | Պղնձե խողովակ իր ձևավոր մասերով Ф 8 մմ Медная труба с фасонными частями Ф 8 мм | գմ м | 656 | 6.2157 | 4077.5233
198 | Մեկ ելքով գազի մատակարարման պանել 1 - թթվածին Панель подачи газа с одним выходом 1 - кислород | հատ | 24 | 74.5151 | 1788.3636
199 | Երեքւ ելքով գազի մատակարարման պանել 1 - թթվածին, 1 - օդ, 1 - վակուում Панель трёхканальной подачи газа 1 – кислород, 1 – воздух, 1 – вакуум | հատ | 14 | 216.7396 | 3034.3548
200 | Հինգ ելքով գազի մատակարարման պանել 2 - թթվածին, 1 - օդ, 2- վակուում Пятипозиционная панель подачи газа 2 - кислород, 1 - воздух, 2 - вакуум | հատ | 4 | 264.1478 | 1056.5912
201 | Երկաստիճան ճնշման կարգավորիչ 150/5 Պա Двухступенчатый регулятор давления 150/5 Па | հատ | 3 | 114.8954 | 344.6863
202 | Ճնշաչափ Манометр | հատ | 1 | 35.1962 | 35.1962
203 | Թթվածնի բալոն Кислородный баллон | հատ | 3 | 117.9072 | 353.7217
204 | Թթվածնի փական Ф 22 մմ Кислородный клапан Ф 22 мм | հատ | 2 | 49.9557 | 99.9114
205 | Թթվածնի փական Ф 16 մմ Кислородный клапан Ф 16 мм | հատ | 5 | 44.0604 | 220.3018
206 | Թթվածնի փական Ф 14 մմ Кислородный клапан Ф 14мм | հատ | 3 | 35.2173 | 105.652
207 | Թթվածնի փական Ф 10 մմ Кислородный клапан Ф 10 мм | հատ | 20 | 32.2696 | 645.3927
208 | Թթվածնի փական Ф 8 մմ Кислородный клапан Ф 8 мм | հատ | 68 | 32.2696 | 2194.3353
209 | Հետադարձ փական Ф 22 մմ Обратный клапан Ф 22 мм | հատ | 3 | 10.162 | 30.4861
210 | Սեղմած օդի մատակարարման կոմպրեսոր ավտոմատ կառավարման համակարգով ֆիլտրով,կուտակիչով և օդի չորացուցիչով 22 խմ/ժ Компрессор подачи сжатого воздуха с системой автоматического управления, фильтром, аккумулятором и осушителем воздуха 22 куб.м/ч | հատ | 3 | 920.8342 | 2762.5025 | 329302.306
211 | վակուումի պոմպ ավտոմատ կառավարման համակարգով կուտակիչով և բակտերիալ ֆիլտրով Вакуумный насос с автоматической системой управления с аккумулятором и бактериальным фильтром | հատ | 3 | 920.8342 | 2762.5025
212 | Խողովակների յուղազրկում և փորձարկում Обезжиривание и тестирование труб | գմ м | 1338 | 0.7464 | 998.6886
213 | Խողովակների ներքասհում Փ 50 պատյանի մեջ (ամեն տեղամասին 40սմ) Вставка трубы в кожух P 50 (40 см на секцию) | գմ м | 16.8 | 3.7041 | 62.2285
214 | Խողովակների երեսպաում պլաստիկ խողովակատուփերով Прокладка труб с помощью пластиковых коробов | գմ м | 92 | 4.4215 | 406.78
215 | Ալարմ ազդանշանային պանելներ Панели сигнализации | հատ | 5 | 4.4215 | 22.1076
Ներքին էլեկտրամատակարարում A B C Внутренная сеть электроснабжения A B C
Էլեկտրասնուցում Источник питания
1 | Մետաղական Պահարան 800 Ա 250x800x1200 մմ՝ ՊԱՄ 1 Шкаф металлический 800 А 250х800х1200 мм: ПАМ 1 | հատ | 1 | 204.4222 | 204.4222
2 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=800 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=800 А | հատ | 2 | 291.4199 | 582.8397
3 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=400 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=400 А | հատ | 2 | 101.7872 | 203.5745
4 | Մետաղական Պահարան 400 Ա 250x800x1200 մմ՝ ՊԱՄ 2 ՊԱՄ 3 Шкаф металлический 400 А 250x800x1200 мм: ПАМ 2 ПАМ 3 | հատ | 1 | 204.4222 | 204.4222
5 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=400 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=400 А | հատ | 6 | 101.7872 | 610.7234
6 | Մուտքային բաշխիչ վահան, մետաղական արկղ (ԲxԼxԽ)՝ 1200x800x250մմ՝ ՄԲՎ-1 Вводно-распределительный щит, металлический короб (ШxДxВ): 1200x800x250 мм: МБВ-1 | հատ | 1 | 204.4222 | 204.4222
7 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=400 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=400 А | հատ | 1 | 124.8781 | 124.8781
8 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=100 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловыми и электромагнитными расцепителями, Uвых~380 В, Iвых=100 А | հատ | 1 | 28.6047 | 28.6047
9 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=63 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=63 А | հատ | 10 | 18.154 | 181.5403
10 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=40 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=40 А | հատ | 1 | 10.4502 | 10.4502
11 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՋ=16 Ա Однополюсный, однофазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~220 В, IВЫХ=16 А | հատ | 1 | 5.3389 | 5.3389
12 | Պղնձե հաղորդաձող ուղղանկյուն հատույթով (կոշտ) 30x4 մմ Провод медный прямоугольного сечения (сплошной) 30х4 мм | գմ м | 5 | 4.542 | 22.7101
13 | Հաղորդաձողային մեկուսիչներ, հեղույսով, 35 մմ ∅32 M8` SM35 Изоляторы сборные, с болтом, 35 мм ∅32 M8` SM35 | հատ | 2 | 1.4626 | 2.9252
14 | Հաղորդաձողային մեկուսիչներ, հեղույսով, 51 մմ ∅32 M8 SM51 Изоляторы сборные, с болтом, 51 мм ∅32 M8 SM51 | հատ | 6 | 1.7574 | 10.5442
15 | Հաղորդաձողային մեկուսիչներ, հեղույսով, 76 մմ ∅32 M8 SM76 Изоляторы сборные, с болтом, 76 мм ∅32 M8 SM76 | հատ | 2 | 2.1995 | 4.399
16 | Մոնտաժային DIN ձող Монтаж на DIN-рейку | գմ м | 0.6 | 2.3666 | 1.4199
17 | Մուտքային բաշխիչ վահան, մետաղական արկղ (ԲxԼxԽ)՝ 1600x1000x250մմ` ՄԲՎ-2 Вводно-распределительный щит, металлический короб (ШxДxВ): 1600x1000x250 мм: МБВ-2 | հատ | 1 | 204.4222 | 204.4222
18 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=400 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=400 А | հատ | 1 | 101.7872 | 101.7872
19 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=125Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловыми и электромагнитными расцепителями, Uвых~380 В, Iвых=125А | հատ | 3 | 33.3455 | 100.0366
20 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=63 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=63 А | հատ | 3 | 18.154 | 54.4621
21 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=25 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловыми и электромагнитными расцепителями, Uвых~380 В, Iвых=25 А | հատ | 5 | 7.4872 | 37.436
22 | Պղնձե հաղորդաձող ուղղանկյուն հատույթով (կոշտ) 30x4 մմ Провод медный прямоугольного сечения (сплошной) 30х4 мм | գմ м | 5 | 4.542 | 22.7101
23 | Հաղորդաձողային մեկուսիչներ, հեղույսով, 35 մմ ∅32 M8` SM35 Изоляторы сборные, с болтом, 35 мм ∅32 M8` SM35 | հատ | 2 | 1.4626 | 2.9252
24 | Հաղորդաձողային մեկուսիչներ, հեղույսով, 51 մմ ∅32 M8 SM51 Изоляторы сборные, с болтом, 51 мм ∅32 M8 SM51 | հատ | 6 | 1.7574 | 10.5442
25 | Հաղորդաձողային մեկուսիչներ, հեղույսով, 76 մմ ∅32 M8 SM76 Изоляторы сборные, с болтом, 76 мм ∅32 M8 SM76 | հատ | 2 | 2.1995 | 4.399
26 | Մոնտաժային DIN ձող Монтаж на DIN-рейку | գմ м | 0.6 | 2.3666 | 1.4199
27 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x240 մմ2 Кабель медный, многожильный, в виниловой оболочке и виниловой изоляции, сечением 5х240 мм2 | գմ м | 16 | 57.7291 | 923.6651
28 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 4x240 մմ2 Кабель медный, многожильный, в виниловой оболочке и виниловой изоляции, сечением 4х240 мм2 | գմ м | 38 | 48.7092 | 1850.9484
29 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x35 մմ2 ВВГнг- FRLS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х35 мм2 ВВГнг-FRLS | գմ м | 228 | 17.026 | 3881.9379
30 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x25 մմ2 ВВГнг-LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х25 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 76 | 13.3812 | 1016.9721
31 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x16 մմ2 ВВГнг- FRLS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х16 мм2 ВВГнг-FRLS | գմ м | 336 | 10.2481 | 3443.349
32 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x16 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х16 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 752 | 10.2481 | 7706.543
33 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x6 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х6 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 104 | 3.2035 | 333.1603
34 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x2,5 մմ2 ВВГнг- FRLS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х2,5 мм2 ВВГнг-FRLS | գմ м | 402 | 1.5498 | 623.0257
35 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 3x2,5 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 70 | 0.80567 | 56.3971
36 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 3x1,5 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 710 | 0.60724 | 431.137
37 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 240 մմ2 Медный кабельный наконечник 240 мм2 | հատ | 38 | 8.0057 | 304.2153
38 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 35 մմ2 Медный кабельный наконечник .35 мм2 | հատ | 30 | 1.9629 | 58.8876
39 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 25 մմ2 Медный кабельный наконечник 25 мм2 | հատ | 10 | 1.7861 | 17.8606
40 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 16 մմ2 Медный кабельный наконечник 16 мм2 | հատ | 130 | 0.96976 | 126.0683
41 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 6 մմ2 Медный кабельный наконечник6 мм2 | հատ | 10 | 0.95207 | 9.5207
42 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 2,5 մմ2 Медный кабельный наконечник 2.5 мм2 | հատ | 60 | 0.94028 | 56.4168
43 | Վահանակ լուսավորության պլաստիկից 48 տեղանոց Пластиковая панель освещения на 48 мест | հատ | 11 | 44.6525 | 491.1778
44 | Վահանակ լուսավորության պլաստիկից 24 տեղանոց Пластиковая панель освещения на 24 места | հատ | 2 | 19.5972 | 39.1945
45 | Վահանակ լուսավորության պլաստիկից 12 տեղանոց Пластиковая панель освещения на 12 места | հատ | 3 | 14.4388 | 43.3164
46 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=100 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловыми и электромагнитными расцепителями, Uвых~380 В, Iвых=100 А | հատ | 3 | 28.6047 | 85.8141
47 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=63 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=63 А | հատ | 1 | 18.154 | 18.154
48 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=50 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=50 А | հատ | 10 | 13.0576 | 130.5765
49 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=40 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=40 | հատ | 1 | 10.4502 | 10.4502
50 | Եռաբևեռ եռաֆազ դիֆերենցիալ հոսանքի ինքնավար անջատիչ, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=32 Ա, IΔ=30մԱ Трехполюсный трехфазный выключатель дифференциального тока, UANV~380 В, IANJ=32 А, IΔ=30 мА | հատ | 2 | 17.5614 | 35.1228
51 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=25 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловыми и электромагнитными расцепителями, Uвых~380 В, Iвых=25 А | հատ | 2 | 14.734 | 29.4681
52 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=ц16 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=16 А | հատ | 1 | 9.4006 | 9.4006
53 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՋ=32 Ա Однополюсный, однофазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцеплением, UВЫХ~220 В, IВЫХ=32 А | հատ | 26 | 5.5487 | 144.2665
54 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՋ=25 Ա Однополюсный, однофазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцеплением, UВЫХ~220 В, IВЫХ=25 А | հատ | 143 | 5.0746 | 725.6719
55 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=16 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=16 А | հատ | 1 | 11.771 | 11.771
56 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՋ=16 Ա Однополюсный, однофазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~220 В, IВЫХ=16 А | հատ | 39 | 4.8577 | 189.4517
57 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՋ=10 Ա Однополюсный, однофазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~220 В, IВЫХ=10 А | հատ | 88 | 4.8577 | 427.4808
58 | Եռաբևեռ զուգորդիչ 100Ա Трехполюсный соединитель 100А | հատ | 2 | 3.2837 | 6.5674
59 | Եռաբևեռ զուգորդիչ 63Ա Трехполюсный соединитель 63А | հատ | 6 | 2.8415 | 17.0492
60 | DIN ձողի վրա տեղադրվող ժամանակի ռելե, 15րոպե կարգավորմամբ, IԱՆՋ=16 Ա Реле времени для монтажа на DIN-рейку, настройка 15 минут, IOUT=16 А | հատ | 4 | 32.3588 | 129.4352
61 | Լուսավորության ֆոտոռելե UԱՆՎ~220 Վ, IԿԱՌ=5 Ա , IP44 Фотореле освещения УАНВ~220 В, ИКАР=5 А, IP44 | հատ | 2 | 13.1989 | 26.3978
62 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x10 մմ2 Кабель медный, многожильный, в виниловой оболочке и виниловой изоляции, сечением 5х10 мм2 | գմ м | 32 | 5.0074 | 160.2382
63 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x6 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х6 мм2 ВВГнг-LS | գմ | 34 | 3.2035 | 108.9178
64 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x4 մմ2 Кабель медный, многожильный, в виниловой оболочке и виниловой изоляции, сечением 5х4 мм2 | գմ м | 16 | 2.1511 | 34.4183
65 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x2,5 մմ2 ВВГнг- FRLS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х2,5 мм2 ВВГнг-FRLS | գմ м | 24 | 1.5498 | 37.1956
66 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 3x4 մմ2 Кабель медный, многожильный, в виниловой оболочке и виниловой изоляции, сечением 3х4 мм2 | գմ м | 510 | 1.1169 | 569.5985
67 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 3x2,5 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 8000 | 0.80567 | 6445.3845
68 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 3x1,5 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 8740 | 0.60724 | 5307.2355
69 | Մետաղական արկղ (ԲxԼxԽ)՝ 800x600x200մմ Металлический ящик (ШxДxВ): 800x600x200 мм | հատ | 3 | 93.7495 | 281.2485
70 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=80 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=80 А | հատ | 1 | 22.0861 | 22.0861
71 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=50 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=50 А | հատ | 1 | 13.0576 | 13.0576
72 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=32 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=32 А | հատ | 10 | 7.4872 | 74.8719
73 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=25 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловыми и электромагнитными расцепителями, Uвых~380 В, Iвых=25 А | հատ | 1 | 6.4205 | 6.4205
74 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=16 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=16 А | հատ | 8 | 5.9464 | 47.5714
75 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=10 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловыми и электромагнитными расцепителями, Uвых~380 В, Iвых=10 А | հատ | 10 | 5.1931 | 51.9315
76 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՋ=16 Ա Однополюсный, однофазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~220 В, IВЫХ=16 А | հատ | 1 | 4.8577 | 4.8577
77 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՋ=10 Ա Однополюсный, однофазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~220 В, IВЫХ=10 А | հատ | 16 | 4.8577 | 77.7238
78 | Մոնտաժային DIN ձող Монтаж на DIN-рейку | գմ м | 2 | 2.3666 | 4.7332
79 | Հողանցման և զրոի պտուտակային սեղմակներ Винтовые клеммы заземления и нейтрали | հատ | 6 | 1.3677 | 8.2062
80 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x2.5 մմ2 ВВГнг- FRLS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х2,5 мм2 ВВГнг-FRLS | գմ м | 114 | 2.1511 | 245.2302
81 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x1,5 մմ2 ВВГнг- FRLS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х1,5 мм2 ВВГнг-FRLS | գմ м | 198 | 1.174 | 232.4492
82 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x2.5 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х2,5 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 168 | 2.1511 | 361.3919
83 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x1,5 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х1,5 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 72 | 1.174 | 84.527
84 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 3x1,5 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 600 | 0.60724 | 364.3411
85 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 4 մմ2 Медный кабельный наконечник 4 мм2 | հատ | 130 | 0.95207 | 123.7691
86 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 2,5 մմ2 Медный кабельный наконечник 2,5 мм2 | հատ | 3000 | 0.94028 | 2820.8381
87 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 1,5 մմ2 Медный кабельный наконечник 1,5 мм2 | հատ | 4000 | 0.94028 | 3761.1175
88 | Բժշկական բաժանիչ տրանսֆորմատոր 7կՎԱ հզորությամբ, UՄՈՒՏՔ~220Վ, UԵԼՔ~220Վ, IP20 Медицинский разделительный трансформатор мощностью 7кВА, UMUTK~220В, ULQK~220В, IP20 | հատ | 2 | 449.0633 | 898.1267
89 | Միաֆազ ուժային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՎ=32 Ա, IP44 Розетка силовая однофазная, с третьим заземляющим контактом, для наружной установки, УАНВ~220 В, УАНВ=32 А, IP44 | հատ | 21 | 2.9424 | 61.7899
90 | Միաֆազ ուժային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՎ=32 Ա, IP44 Розетка силовая однофазная, с третьим заземляющим контактом, для наружной установки, УАНВ~220 В, УАНВ=32 А, IP44 | հատ | 4 | 2.9424 | 11.7695
91 | Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՎ=16 Ա, IP22 Розетка двухполюсная, с третьим заземляющим контактом, для внутренней установки, УАНВ~220 В, УАНВ=16 А, IP22 | հատ | 713 | 2.2349 | 1593.5077
92 | Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման Однополюсный автоматический выключатель с одной звездой, для внутренней установки | հատ | 424 | 2.0618 | 874.1896
93 | Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման Двухполюсный однополюсный выключатель, внутренняя установка | հատ | 60 | 2.414 | 144.8413
94 | Եռաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման Трехзвездочный однополюсный автоматический выключатель для внутренней установки | հատ | 18 | 2.414 | 43.4524
95 | Փոխանջատիչ, ներքին տեղադրման Выключатель, внутренняя установка | հատ | 70 | 2.6646 | 186.5202
96 | Տուփ բաժանարար Разделитель коробок | հատ | 500 | 0.49079 | 245.3944
97 | Առաստաղի ներկառուցվող LED լուսատու, 6500K, 3600LM, 32 Վտ հզորությամբ, 595x595մմ Встраиваемый светодиодный потолочный светильник, 6500К, 3600Лм, 32 Вт, 595x595 мм | հատ | 782 | 25.3984 | 19861.5673
98 | Առաստաղի ներկառուցվող LED լուսատու, 6500K, 3600LM, 32 Վտ հզորությամբ, 595x595մմ, IP44 Встраиваемый светодиодный потолочный светильник, 6500К, 3600Лм, 32 Вт, 595x595мм, IP44 | հատ | 8 | 26.4301 | 211.4409
99 | Առաստաղային ներկառուցվող լուսատու 18 Վտ, LED, 2700 Լմ, 4000 Կ, UԱՆՎ~220 Վ, cosφ=0.92 Потолочный встраиваемый светильник 18 Вт, светодиодный, 2700 Лм, 4000 К, UANV~220 В, cosφ=0,92 | հատ | 106 | 5.4279 | 575.3559
100 | Առաստաղի LED լուսատու, 4000K, 1800LM, ներկառուցված շարժման տվիչով, 15 Վտ հզորությամբ Светодиодный потолочный светильник, 4000К, 1800Лм, со встроенным датчиком движения, мощность 15 Вт | հատ | 36 | 7.7123 | 277.6442
101 | Պատի լուսատու՝ 16 Վտ հզորության LED լամպով, IP67 Настенный светильник со светодиодной лампой 16 Вт, IP67 | հատ | 43 | 23.0218 | 989.9388
102 | Պատի ներկառուցվող LED լուսատու՝ 2 Վտ հզորությամբ Встраиваемый светодиодный настенный светильник, 2 Вт | հատ | 23 | 8.873 | 204.0782
103 | Առաստաղի ներկառուցվող LED լուսատու, 4000K, 1000LM, 10 Վտ հզորությամբ Встраиваемый светодиодный потолочный светильник, 4000К, 1000Лм, 10 Вт | հատ | 140 | 4.3962 | 615.4676
104 | Վթարային LED լուսատու՝ ներկառուցված մարտկոցով, 8 Վտ հզորությամբ Аварийный светодиодный светильник со встроенным аккумулятором, мощность 8 Вт | հատ | 117 | 9.9533 | 1164.5312
105 | Պատի ներկառուցվող LED լուսատու՝ 2 Վտ հզորությամբ E 22 Встраиваемый светодиодный настенный светильник, 2 Вт E 22 | հատ | 7 | 8.0373 | 56.2609
106 | Պատի ներկառուցվող LED լուսատու՝ 2 Վտ հզորությամբ E 11 Встраиваемый светодиодный настенный светильник, 2 Вт, E 11 | հատ | 18 | 8.0373 | 144.6708
107 | Պատի ներկառուցվող LED լուսատու՝ 2 Վտ հզորությամբ E 03 երկկողմանի Встраиваемый светодиодный настенный светильник, 2 Вт, E 03, двухсторонний | հատ | 16 | 8.4057 | 134.4916
108 | Պատի ներկառուցվող LED լուսատու՝ 2 Վտ հզորությամբ E 13 Встраиваемый светодиодный настенный светильник, 2 Вт, E 13 | հատ | 10 | 8.0373 | 80.3727
109 | Պատի ներկառուցվող LED լուսատու՝ 2 Վտ հզորությամբ E 15 Встраиваемый светодиодный настенный светильник, 2 Вт, E 15 | հատ | 3 | 8.0373 | 24.1118
Հողանցում Посадка
110 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք Разработка грунта 4 категории с обратной засыпкой экскаватором | մ³ м³ | 23.2 | 0.90657 | 21.0324
111 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով, տոփանումով Засыпка траншеи бульдозерами, местным грунтом и трамбовка | մ³ м³ | 23.2 | 0.44556 | 10.3369
112 | Ուղղաձիգ հողանցիչ կազմված՝ ցինկապատ սուր ցցաձող Փ16 1,5մ ցինկապատ ցցաձող Փ16 1,5մ ցինկապատ կցորդիչ Փ16 Прямой заземлитель, состоящий из: оцинкованного острого стержня P16 1,5 м оцинкованного стержня P16 1,5 м оцинкованной муфты P16 | հատ | 20 | 31.1231 | 622.4624
113 | Հորիզոնական հողանցիչ 4x40մմ ցինկապատ շերտապողպատից խրամուղում Горизонтальный заземляющий проводник 4x40 мм из оцинкованной листовой стали в траншее | գմ м | 58 | 4.1438 | 240.3398
114 | Հորիզոնական հողանցիչ 4x40մմ ցինկապատ շերտապողպատից պատերի վրայով Горизонтальный заземляющий проводник 4x40 мм из оцинкованной листовой стали по стенам | գմ м | 16 | 4.3759 | 70.0149
115 | Շերտապողպատի և ցցաձողի ամրացման սեղմակ Зажим для крепления листовой стали и кольев | հատ | 20 | 3.496 | 69.9198
116 | Շերտապողպատի և ցցաձողի ամրացման սեղմակ Зажим для крепления листовой стали и кольев | հատ | 20 | 2.7591 | 55.1814 |  | #REF!
117 | Հողանցիչ մածիկ 100 գ Заземляющая паста 100 г | հատ | 3 | 7.3692 | 22.1076
Մալուխատարեր Кабельные каналы
118 | Առաստաղից կախովի մալուխատար, ցինկապատ, ծակոտած պողպատից, 50x500 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, անկյունակները, անցումները Кабель-канал потолочный, оцинкованный, перфорированный, сталь 50х500 мм, толщина 1,0 мм, в комплекте соединительные и подвесные детали, уголки, переходы | գմ м | 50 | 22.2619 | 1113.0946
119 | Առաստաղից կախովի մալուխատար, ցինկապատ, ծակոտած պողպատից, 50x100 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, անկյունակները, անցումները Кабель-канал потолочный, оцинкованный, перфорированный, сталь 50х100 мм, толщина 1,0 мм, в комплекте соединительные и подвесные детали, уголки, переходы | գմ м | 14 | 6.197 | 86.7584
120 | Առաստաղից կախովի մալուխատար, ցինկապատ, ծակոտած պողպատից, 50x50 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, անկյունակները, անցումները Кабель-канал потолочный, оцинкованный, перфорированный, сталь 50х50 мм, толщина 1,0 мм, в комплекте соединительные и подвесные детали, уголки, переходы | գմ м | 25 | 5.1653 | 129.1336
121 | Ուղղահայաց տեղադրան աստիճանաձև մալուխատար հորանում 600մմ լայնությամբ Вертикально устанавливается в ступенчатом кабельном канале шириной 600 мм. | գմ м | 18 | 17.8404 | 321.1267
122 | Հատակին տեղադրվող մալուխատար ցինկապատ պողպատից, կափարիչով՝ 50x200 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և ամրացնող դետալները, անկյունակները, անցումները Кабельный канал напольный из оцинкованной стали, с крышкой, размером 50х200 мм, толщиной 1,0 мм, в комплекте соединительные и крепежные детали, уголки, переходы | գմ м | 52 | 7.3024 | 379.7254
123 | Հատակին տեղադրվող մալուխատար ցինկապատ պողպատից, կափարիչով՝ 50x100 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և ամրացնող դետալները, անկյունակները, անցումները Кабельный канал напольный из оцинкованной стали, с крышкой 50х100 мм, толщиной 1,0 мм, в комплекте соединительные и крепежные детали, уголки, переходы | գմ м | 30 | 6.197 | 185.9109
124 | Հատակին տեղադրվող մալուխատար ցինկապատ պողպատից, կափարիչով՝ 50x50 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և ամրացնող դետալները, անկյունակները, անցումները Հատակին տեղադրվող մալուխատար ցինկապատ պողպատից, կափարիչով՝ 50x50 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և ամրացնող դետալները, անկյունակները, անցումները Кабельный канал напольный из оцинкованной стали, с крышкой: 50х50 мм, толщиной 1,0 мм, включая соединительные и крепёжные детали, уголки, переходы Кабельный канал напольный из оцинкованной стали, с крышкой: 50х50 мм, толщиной 1,0 мм, включая соединительные и крепёжные детали, уголки, переходы | գմ м | 32 | 5.1653 | 165.291
Մալուխի խրամուղի Кабельная траншея
125 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք Разработка грунта 4 категории с обратной засыпкой экскаватором | մ³ м³ | 56.7 | 0.90657 | 51.4025 | 80144.633
126 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Ручная обработка натуральной почвы 4 класса | մ³ м³ | 45.9 | 9.6435 | 442.6385
127 | Նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք ավազից` տոփանումով Засыпка песчаным слоем основания и верхнего слоя с трамбовкой | մ³ м³ | 10.8 | 5.8996 | 63.7162
128 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ Погрузка излишков грунта в самосвалы и вывоз его на расстояние 3 км. | տն тн | 19 | 2.3864 | 45.3419
129 | Ազդանշանային ժապավեն մեկ մալուխի համար Сигнальная лента для одного кабеля | գմ м | 120 | 0.29477 | 35.3722
130 | ՊՎՔ խողովակ ∅63մմ Труба ПВХ ∅63мм | գմ м | 12 | 0.88443 | 10.6131
Հրդեհային ինքնաշխատ հայտնաբերման և ազդանշման համակարգ A B C Автоматическая система обнаружения и оповещения пожара А Б В
1 | Ընդունիչ հսկիչ ղեկավարման հասցեային սարք R3-Рубеж 2ОП Приемно-контрольный адресный прибор Р3-Рубеж 2ОП | հատ | 1 | 578.1883 | 578.1883
2 | Ծխի հասցեային ազդասարք ИП-212-64-R3 Извещатель дымовой ИП-212-64-Р3 | հատ | 310 | 13.2942 | 4121.1952
3 | Ջերմային հասցեային ազդասարք ИП-109-29-PR-R3 Адресный тепловой извещатель ИП-109-29-ПР-Р3 | հատ | 1 | 10.0941 | 10.0941
4 | Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-11-А-R3 Адресная сигнализация с ручным управлением ИПР 513-11-А-Р3 | հատ | 24 | 16.904 | 405.6971
5 | Համակցված լուսաձայնային ազդարարք ОПОП 124 R3 Оповещатель комбинированный светозвуковой ОПОП 124 Р3 | հատ | 25 | 7.9608 | 199.019
6 | Սնուցման հասցեային սարք 12Վ ներկառուցված 18Ա 2 հատ մարտկոցով ИВЭПР - 12/2 RS-R3 2*17 БР Блок питания адресного устройства 12В встроенный 18А с 2-мя батареями ИВЭПР - 12/2 RS-R3 2*17 БР | հատ | 2 | 69.1579 | 138.3159
7 | Ռելեային մոդուլ հասցեային PM-1-R3 Релейный модуль адресный PM-1-R3 | հատ | 3 | 18.5326 | 55.5977
8 | Գծի մեկուսիչ ИЗ-1-R3 Изолятор линейный ИЗ-1-Р3 | հատ | 25 | 25.0512 | 626.2798
9 | Գծի մեկուսիչ МДУ-1C-R3 Линейный изолятор МДУ-1С-Р3 | հատ | 41 | 25.0512 | 1027.0989 | 15806.7147
10 | Ղեկավարման պահարան ШУН/В-0-1,5-03-R3 Шкаф управления ШУН/В-0-1,5-03-Р3 | հատ | 6 | 303.0041 | 1818.0248
11 | Ղեկավարման պահարան ШУН/В-7,5-03-R3 Шкаф управления ШУН/В-7,5-03-Р3 | հատ | 2 | 311.3006 | 622.6011
12 | Ղեկավարման պահարան ШУН/В-5,5-03-R3 Шкаф управления ШУН/В-5,5-03-Р3 | հատ | 2 | 308.9302 | 617.8603
13 | Հրակայուն մալուխ КСРВнг (А)-FRLS 1x2x0.97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր. Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 мм, класс огнестойкости 180 мин. | գմ м | 3000 | 1.8295 | 5488.4898
14 | Ծրագրային ապահովման փաթեթ Пакет программного обеспечения | կոմպ. комп. | 1 | 98.2528 | 98.2528
Հեռախոսային ցանց A B C Телефонная сеть A B C
1 | IP հեռախոսային կայան IP-телефонная станция | հատ | 1 | 400.499 | 400.499
2 | Ցանցային հեռախոս POE սնուցմամբ Сетевой телефон с питанием POE | հատ | 1 | 44.1095 | 44.1095
3 | Ցանցային հեռախոս POE սնուցմամբ Сетевой телефон с питанием POE | հատ | 127 | 35.8131 | 4548.2578
4 | Ցանցային վարդակ մեկ տեղ RJ 45 cat 5 Сетевая розетка RJ 45 cat 5 на одно место | հատ | 128 | 3.4736 | 444.6144
5 | Կառավարվող ցանցային բաժանարար 24 Gbit poe port + 4 Uplink SFP + մուտքերով Управляемый сетевой разветвитель с портом PoE 24 Гбит + 4 входа Uplink SFP+ | հատ | 7 | 310.1884 | 2171.3187
6 | Ցանցային բաժանարար 24 SFP port + 8 RJ45/SFP combo + 4SFP + մուտքերով Сетевой разветвитель с 24 портами SFP + 8 комбинированными портами RJ45/SFP + 4 входами SFP | հատ | 1 | 310.1884 | 310.1884
7 | SFP մոդուլ 1G SFP-модуль 1G | զույգ пара | 7 | 11.852 | 82.9643
8 | Օպտիկական պասիվ բաժանարար (PLC splitter) 24 port Оптический пассивный разветвитель (PLC-разветвитель) 24 port | հատ | 1 | 16.0427 | 16.0427
9 | Ցանվային պասիվ բաժանարար (Patch panel) 24 port cat 5 e Пассивная патч-панель24 port cat 5 e | հատ | 7 | 27.3022 | 191.1152 | 14136.1503
10 | Մալուխների դասակարգիչ Классификатор кабелей | հատ | 7 | 4.013 | 28.0911
11 | Պատչ կորդ 1մ, UTP cat5 e Патч-корд 1м, UTP cat5 e | հատ | 100 | 0.70742 | 70.7415
12 | Պատչ կորդ 2մ, UTP cat5 e Патч-корд 2 м, UTP cat5 e | հատ | 28 | 0.92849 | 25.9978
13 | Ցանցային մալուխ UTP cat5 e Сетевой кабель UTP cat5 e | գմ м | 6405 | 0.86737 | 5555.5275
14 | Օպտիկական մալուխ 2 ջիղ Оптический кабель 2 жилы | գմ м | 300 | 0.82227 | 246.6822
Անձնակազմի համակարգ A B C Кадровая система A B C
1 | Բուժքույրերի ն համար նախատեսված կառավարման վահանակ LCD 18.5 ", all in one PC, 500 GB 7200 RPM sata 3.5, 2GB DDR 3 1333 MHZ, RJ 45 jack, cat 6-7 Панель управления для медсестер LCD 18.5 ", all in one PC, 500 GB 7200 RPM sata 3.5, 2GB DDR 3 1333 MHZ, RJ 45 jack, cat 6-7 | հատ | 1 | 436.0551 | 436.0551
2 | Հիվանդասենյակի վերահսկիչ ներկայություն/վերակայել բժշկի և բուժքրոջ կանչով ,պանել քարտի ընթերցմամբ, , սենսորային 5" էկրանով ,1- RS 485 համակարգով Контроль присутствия/сброс состояния палаты по вызову врача и медсестры, панель со считывателем карт, 5-дюймовый сенсорный экран, 1-система RS 485 | հատ | 23 | 63.127 | 1451.921
3 | Հիվանդասենյակի լույս LED` կապույտ կարմիր կանաչ, 1 RJ 45 Светодиодный светильник для больничной палаты: синий, красный, зеленый, 1 разъем RJ 45 | հատ | 23 | 9.2596 | 212.9714
4 | Կանչի կոճակ հիվանդասենյակում RS 485 1 RJ 45 Кнопка вызова в больничной палате RS 485 1 RJ 45 | հատ | 36 | 17.8989 | 644.362 | 8459.6376
5 | Կանչի կոճակ հիվանդասենյակում RS 485 1 RJ 45 խոնավակայուն լարով Кнопка вызова в больничной палате RS 485 1 RJ 45 с влагозащищенным кабелем | հատ | 23 | 16.904 | 388.793
6 | Ցանվային բաժանարար 8 Gbit RJ45 poe Сетевой разветвитель 8 Гбит RJ45 PoE | հատ | 5 | 16.0427 | 80.2137
7 | Կանչի համակարգի սերվեր Comfort ZKR Сервер системы вызова Comfort ZKR | հատ | 1 | 2476.0988 | 2476.0988
8 | Սնուցման անխափան սարք 1500 ՎԱ Источник бесперебойного питания 1500 ВА | հատ | 4 | 163.2078 | 652.8312
9 | Ցանցային մալուխ UTP cat5 e Сетевой кабель UTP cat5 e | գմ м | 2440 | 0.86737 | 2116.3914 | 1723.3054
Հեռուստատեսային ցանց A B C Телевизионная сеть A B C
1 | Եթերային ալեհավաք Наземная антенна | հատ | 5 | 37.0788 | 185.394
2 | Սպլիտտեր1 մուտք/8 ելք Разветвитель 1 вход/8 выходов | հատ | 5 | 16.0427 | 80.2137
3 | Ցանցային վարդակ մեկ տեղ RG 6 Однополюсная розетка RG 6 | հատ | 27 | 4.1951 | 113.2688
4 | Հեռուստանցային մալուխ RG 6 Телекоммуникационный кабель RG 6 | գմ м | 1550 | 0.86737 | 1344.429
Համակարգչային ցանց A B C Компьютерная сеть A B C
1 | Ցանցային վարդակ մեկ տեղ RJ 45 cat 5 Сетевая розетка RJ 45 cat 5 на одно место | հատ | 137 | 4.1951 | 574.7344
2 | Անլար կապի սարք (WI-FI poe+) Устройство беспроводного подключения (WI-FI PoE+) | հատ | 20 | 26.43 | 528.6007
3 | Կառավարվող ցանցային բաժանարար 24 Gbit poe port + 4 Uplink SFP + մուտքերով Управляемый сетевой разветвитель с портом PoE 24 Гбит + 4 входа Uplink SFP+ | հատ | 8 | 310.1884 | 2481.5071
4 | Ցանցային բաժանարար 24 SFP port + 8 RJ45/SFP combo + 4SFP + մուտքերով Сетевой разветвитель с 24 портами SFP + 8 комбинированными портами RJ45/SFP + 4 входами SFP | հատ | 1 | 310.1884 | 310.1884
5 | SFP մոդուլ 1G SFP-модуль 1G | զույգ пара | 8 | 11.852 | 94.8163
6 | Սնուցմ անանխափան սարք 6000 ՎԱ Источник бесперебойного питания 6000 ВА | հատ | 1 | 489.9054 | 489.9054
7 | Սնուցման անխափան սարք 1500 ՎԱ Источник бесперебойного питания 1500 ВА | հատ | 5 | 134.3442 | 671.7208
8 | Օպտիկական պասիվ բաժանարար (PLC splitter) 24 port Оптический пассивный разветвитель (PLC-разветвитель) 24 port | հատ | 1 | 16.0427 | 16.0427
9 | Ցանցային պասիվ բաժանարար 24 port cat 5 e Сетевой пассивный разветвитель 24 порта Cat 5 E | հատ | 8 | 17.2279 | 137.8235
10 | Մետաղական պահարան U 22 լրակազմ Комплект металлического шкафа U 22 | հատ | 6 | 158.8544 | 953.1262
11 | Մետաղական պահարան U 42 լրակազմ Комплект металлического шкафа U 42 | հատ | 1 | 147.0023 | 147.0023
12 | Մալուխների դասակարգիչ Классификатор кабелей | հատ | 8 | 4.013 | 32.1042
13 | Պատչ կորդ 1մ, UTP cat5 e Патч-корд 1м, UTP cat5 e | հատ | 100 | 0.70742 | 70.7415
14 | Պատչ կորդ 2մ, UTP cat5 e Патч-корд 2 м, UTP cat5 e | հատ | 57 | 0.92849 | 52.924 | 16123.7837
15 | Ցանցային մալուխ UTP cat5 e Сетевой кабель UTP cat5 e | գմ м | 7930 | 0.86737 | 6878.2721
16 | Օպտիկական մալուխ 2 ջիղ Оптический кабель 2 жилы | գմ м | 300 | 0.82227 | 246.6822
17 | Ծակոտկեն մալուխատարի և մոնտաժային տարրերի տեղադրում 200x50մմ Монтаж перфорированного кабельного канала и монтажных элементов 200х50мм | գմ м | 300 | 7.3024 | 2190.7236
18 | Ծակոտկեն մալուխատարի եռաբաշխիչ դետալ 200x50մմ Перфорированный кабельный канал трехходовой распределитель 200х50 мм | գմ м | 5 | 21.3707 | 106.8534
19 | Ծակոտկեն մալուխատարի անկյուն 90° լծորդված դետալ 200x50մմ Уголок перфорированного кабельного канала 90° сварной 200х50 мм | գմ м | 10 | 14.0015 | 140.0148
Տեսահսկման ցանց A B C Сеть видеонаблюдения A B C
1 | Ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեղակայման 4MP, 2.8մմ, ԻԿ 40մ Сетевая камера для наружной установки 4МП, 2,8мм, ИК 40м | հատ | 44 | 71.3926 | 3141.2724
2 | Ցանցային տեսախցիկ նեքին տեղակայման 4MP, 2.8մմ, ԻԿ 20մ Сетевая камера для установки внутри помещений 4МП, 2,8мм, ИК 20м | հատ | 20 | 67.8369 | 1356.7389
3 | Ցանցային բաժանարար 24 10/100/1000M RJ45 PoE +SFP ports Сетевой разветвитель 24 порта 10/100/1000M RJ45 PoE +SFP | հատ | 1 | 298.3364 | 298.3364
4 | Ցանցային բաժանարար 16 10/100/1000M RJ45 PoE +SFP ports Сетевой разветвитель 16 портов 10/100/1000M RJ45 PoE +SFP | հատ | 2 | 250.9282 | 501.8564
5 | Ցանցային բաժանարար 8 10/100/1000M RJ45 PoE +SFP ports Сетевой разветвитель 8 портов 10/100/1000M RJ45 PoE +SFP | հատ | 4 | 203.52 | 814.0801 | 10897.7281
6 | Ցանցային բաժանարար 8 RJ45 + 12 SFP ports Сетевой разветвитель 8 портов RJ45 + 12 портов SFP | հատ | 1 | 209.4461 | 209.4461
7 | Ցանցային տեսաձայնագրող սարք 64 մուտք,320Mbps Bit Rate Input Max, 8 հատ SATA Сетевой видеорегистратор, 64 входа, максимальная скорость потока данных на входе 320 Мбит/с, 8 портов SATA | հատ | 8 | 133.9705 | 1071.7643
8 | SFP մոդուլ SFP-модуль | զույգ пара | 7 | 11.852 | 82.9643
9 | Ցանցային մալուխ UTP cat5 e Сетевой кабель UTP cat5 e | գմ м | 3660 | 0.86737 | 3174.5871
10 | Օպտիկական մալուխ 2 ջիղ Оптический кабель 2 жилы | գմ м | 300 | 0.82227 | 246.6822
Մուտքի հսկման համակարգ A B C Система контроля доступа А Б В
1 | Ղեկավարման բլոկ 2 դռան համար ներկառուցված մարտկոցով 12Վ 7Ա Блок управления на 2 двери со встроенным аккумулятором 12В 7А | հատ | 2 | 120.5514 | 241.1028
2 | Ղեկավարման բլոկ 1 դռան համար ներկառուցված մարտկոցով 12Վ 7Ա Блок управления на 1 дверь со встроенным аккумулятором 12В 7А | հատ | 1 | 120.5514 | 120.5514
3 | Ընթերցիչ Читатель | հատ | 5 | 24.5554 | 122.777
4 | Էլեկտրական փական Электрический клапан | հատ | 5 | 16.2567 | 81.2835 | 967.8222
5 | Ելքի կոճակ Кнопка выхода | հատ | 5 | 16.3114 | 81.5572
6 | Դռան ինքնափակիչ Доводчик двери | հատ | 5 | 16.2567 | 81.2835
7 | Ցանցային բաժանարար 8 RJ 45 մուտքեր Сетевой разветвитель 8 входов RJ 45 | հատ | 1 | 16.0427 | 16.0427
8 | Ցանցային մալուխ UTP cat5 e Сетевой кабель UTP cat5 e | գմ м | 200 | 0.86737 | 173.4747
9 | Մալուխ ВВГ 2X1 Кабель ВВГ 2Х1 | գմ м | 100 | 0.49749 | 49.7493
Բարեկարգում Благоустройство
Տեղամաս 1 Участок 1
1 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում բարձումով ա/ինքնաթափի վրա Обработка естественных почв 4-го класса с погрузкой на самосвал | մ³ м³ | 305 | 0.74939 | 228.5635
2 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղփոխումով 30 մ Разработка грунтов 4-й категории с перемещением бульдозера 30 м | մ³ м³ | 92.5 | 0.77472 | 71.6615
3 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեքով Обработка естественной почвы 4-го класса вручную | մ³ м³ | 20 | 10.1511 | 203.0219
4 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ Погрузка излишков грунта в самосвалы и вывоз его на расстояние 7 км. | տն тн | 185 | 3.2052 | 592.9603
5 | Բարձած գրունտի տեղափոխում 7կմ Транспортировка поднятого грунта 7 км | տն тн | 650 | 2.3394 | 1520.5855
Տեղամաս 2 Участок 2
6 | 6-րդ կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով մեխանիզացիայով Механизированное уплотнение грунта 6 категории гидромолотом | մ³ м³ | 820 | 11.6968 | 9591.3854
7 | 6-րդ կարգի փխրեցված բնահողի մշակում բարձումով ա/ինքնաթափի վրա Обработка рыхлых почв 6 класса с погрузкой на самосвал | մ³ м³ | 820 | 0.74939 | 614.4985
8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում 7կմ Транспортировка поднятого грунта 7 км | տն тн | 2025 | 2.3394 | 4737.2086
9 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղփոխումով 30 մ Разработка грунтов 4-й категории с перемещением бульдозера 30 м | մ³ м³ | 45.3 | 0.77472 | 35.0948
10 | Լիցքի իրականացում, տոփանում 15 տ քաշոց գլդոնով 6-8 անցումով, ջրելով՝ Kխտացում ≥ 0,95 Заполнение, уплотнение 15-тонным катком за 6-8 проходов, полив: Ктолщ ≥ 0,95 | մ³ м³ | 45.3 | 0.96525 | 43.726
11 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում բարձումով ա/ինքնաթափի վրա Обработка естественных почв 4-го класса с погрузкой на самосвал | մ³ м³ | 3650 | 0.74939 | 2735.2676
12 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում բարձումով ա/ինքնաթափի վրա Обработка естественных почв 3-го класса с погрузкой на самосвал | մ³ м³ | 3243 | 0.57935 | 1878.8327
13 | Ավելորդ բարձած գրունտի տեղափոխում 7կմ Вывоз излишков грунта 7 км | տն тн | 11700 | 2.3394 | 27370.5388
Երթևեկելի մաս проезжая часть
14 | Կոպճավազային շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ Подготовка гравийно-песчаного слоя толщиной 12 см | մ² м² | 1270 | 1.1746 | 1491.7882
15 | Խճա-Կոպճաավզային խառնուրդ C5 h=15սմ , ГОСТ 25607-2009 Гравийно-гравийная смесь C5 h=15см ГОСТ 25607-2009 | մ² м² | 1270 | 1.7591 | 2234.0209
16 | Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուսիայով 0.6լ/մ2 Обработка поверхности битумной эмульсией 0,6л/м2 | մ² м² | 1270 | 2.3592 | 2996.2461
17 | Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ Подготовка крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см | մ² м² | 1270 | 5.5928 | 7102.892
18 | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ Подготовка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см | մ² м² | 1270 | 3.9835 | 5059.0934
Սիզամարգեր Газоны
19 | Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմք 1գծ.մ-0,035մ3 բետոն B15, F100, ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ -8սմ Монтаж базальтового бордюрного камня (15х30), монолитное бетонное основание 1 пог.м-0,035м3 бетон В15, F100, песчано-гравийный подготовительный слой -8см | գմ м | 43 | 12.7609 | 548.7191
20 | Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (10x20), միաձույլ բետոնե հիմք 1գծ.մ-0,035մ3 բետոն B15, F100, ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ -8սմ Монтаж базальтового бордюрного камня (10х20), монолитное бетонное основание 1 пог.м-0,035м3 бетон В15, F100, песчано-гравийный подготовительный слой -8см | գմ м | 152 | 10.1817 | 1547.6165
21 | II կարգի /սևահող/ գրունտի մշակում պահուստում էքսկավատորով /065մ3/, տեղափոխում 7 կմ լիցք -հ-20սմ Разработка резервного грунта II категории /чернозем/ экскаватором /065м3/, транспортировка 7 км, засыпка -h-20см | մ³ м³ | 120 | 2.8367 | 340.4025
22 | Սևահողի փռում և հարթեցում ձեռքով հ=20սմ, Распределение и выравнивание чернозема вручную h=20см | մ² м² | 558 | 0.14958 | 83.4653
23 | Բազմամյա խոտաբույսերի ցանում Посев многолетних трав | մ² м² | 558 | 3.3591 | 1874.3968
24 | Միաձույլ բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 h=10սմ Выполнение монолитного бетонного выравнивающего слоя B-15 h=10см | մ³ м³ | 2.28 | 44.5229 | 101.5121
25 | Բազալտե սալերի տեղադրում հ-50մմ h=3սմ եմենտավազային շաղախի վրա Монтаж базальтовых плит h-50 мм, h=3 см на цементный растворе | մ² м² | 68 | 16.53 | 1124.0378
Ա մասնաշենքի սալվածք Мощение здания А
26 | Միաձույլ բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 h=10սմ Выполнение монолитного бетонного выравнивающего слоя Б-15 h=10см | մ³ м³ | 29.1 | 44.5229 | 1295.6152
27 | Բազալտե սալերի տեղադրում հ-50մմ h=3սմ եմենտավազային շաղախի վրա Монтаж базальтовых плит h-50 мм, h=3 см на цементный растворе | մ² м² | 291 | 16.53 | 4810.2204
| Բ մասնաշենքի սալվածք Мощение здания Б |  |  | 0
28 | Միաձույլ բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 h=10սմ Выполнение монолитного бетонного выравнивающего слоя B-15 h=10см | մ³ м³ | 12 | 44.5229 | 534.2743
29 | Բազալտե սալերի տեղադրում հ-50մմ h=3սմ եմենտավազային շաղախի վրա Монтаж базальтовых плит h-50 мм, h=3 см на цементный растворе | մ² м² | 120 | 16.53 | 1983.596
| Գ մասնաշենքի սալվածք Мощение здания Г |  |  | 0
30 | Միաձույլ բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 h=10սմ Монтаж базальтовых плит h-50 мм, h=3 см на цементный растворе | մ³ м³ | 9.5 | 44.5229 | 422.9672
31 | Բազալտե սալերի տեղադրում հ-50մմ h=3սմ եմենտավազային շաղախի վրա Монтаж базальтовых плит h-50 мм, h=3 см на цементный растворе | մ² м² | 95 | 16.53 | 1570.3469
| Պոմպակայանի մուտքի սալվածք Мощение входа в насосную станцию |  |  | 0
32 | Միաձույլ բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 h=10սմ Выполнение монолитного бетонного выравнивающего слоя B-15 h=10см | մ³ м³ | 9.5 | 44.5229 | 422.9672
33 | Բազալտե սալերի տեղադրում հ-50մմ h=3սմ եմենտավազային շաղախի վրա Монтаж базальтовых плит h-50 мм, h=3 см на цементный растворе | մ² м² | 95 | 16.53 | 1570.3469
| Երթևեկելի մասի նշագծում ներկով , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմաբ 0.35կգ-1մ2 Разметка проезжей части краской с использованием светоотражающих шариков 0,35кг-1м2 |  |  | 0
34 | հոծ գիծ 1.1- կայանատեղի сплошная линия 1.1- парковка | կմ | 0.216 | 169.8003 | 36.6769
35 | հոծ գիծ 1.1 сплошная линия 1.1 | կմ | 0.044 | 169.8003 | 7.4712
Պարիսպ և ցանկապատ Забор и изгородь
36 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք Разработка грунта 4 категории с обратной засыпкой экскаватором | մ³ м³ | 143.8 | 0.66054 | 94.9849
37 | Խճային նախապատրաստական շերտ h=15սմ Гравийный подготовительный слой h=15см | մ³ м³ | 12 | 14.4148 | 172.9781
38 | Հենապատի միաձույլ ժապավենաձև հիմքի իրականացում B 20 դասի խամքարաբետոնից Устройство монолитного ленточного фундамента подпорной стенки из железобетона класса В 20 | մ³ м³ | 31.25 | 48.7629 | 1523.8419
39 | Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում՝ ճաղաշարի լրակազմ մետաղական տարրերի արժեքը ներառյալ Монтаж металлического забора, включая стоимость комплектных металлических элементов забора | տն тн | 0.237 | 723.9036 | 171.5652
40 | Մետաղական ցանկապատի սյուների մոնտաժում ստորին հատվածի ամրանավորմամբ Установка металлических столбов забора с усилением нижней части | տն тн | 0.164 | 58.1604 | 9.5383
41 | Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում Двухслойная окраска металлических поверхностей | մ² м² | 25 | 1.637 | 40.924
42 | Պողպատե տրամատ 100 * 100 * 3 մմ Стальной профиль 100 * 100 * 3 мм | գմ м | 12.4 | 4.2181 | 52.3048
43 | Ամրան Փ12 A500C арматура Փ12 A500C | տն тн | 0.0228 | 356.1786 | 8.1209
44 | Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնից Պարիսպ Изготовление железобетонных монолитных колонн из бетона класса В20 Забор | մ³ м³ | 25 | 112.2545 | 2806.3634
45 | Ամրան A500C арматура A500C | տն тн | 1.21 | 356.1786 | 430.9761
46 | Ամրան A240C арматура A240C | տն тн | 0.27 | 356.1786 | 96.1682
47 | Եբ միաձույլ գոտիների պատրաստում B20 դասի բետոնից Պարիսպ Изготовление монолитных поясов из бетона класса В20 Забор | մ³ м³ | 15 | 83.2587 | 1248.8798
48 | Ամրան A500C арматура A500C | տն тн | 0.55 | 356.1786 | 195.8982
49 | Ամրան A240C арматура A240C | տն тн | 0.1745 | 356.1786 | 62.1532
50 | Ե/բ միաձույլ հիմնահեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնից Պարիսպ | մ³ м³ | 60 | 91.6914 | 5501.4842
51 | Ամրան A500C арматура A500C | տն тн | 0.94 | 356.1786 | 334.8079
52 | Ամրան A240C арматура A240C | տն тн | 0.355 | 356.1786 | 126.4434
53 | Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով՝ պողպատե ամրանացանցով (ամրանացանցը ներառյալ) Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 30 мм со стальной армирующей сеткой (армирующая сетка включена) | մ² м² | 520 | 30.8773 | 16056.1884
54 | Բազալտե թասակների տեղադրում L=500մմ, 50մմ հաստությամբ ըստ նախագծային չափերի Монтаж базальтовых плит L=500мм, толщиной 50мм по проектным размерам | մ² м² | 25 | 29.4124 | 735.3111
55 | Հետլիցք լիցքային գրունտով Обратная засыпка грунтом обратной засыпки | մ³ м³ | 18 | 0.56403 | 10.1525
56 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ Погрузка излишков грунта в самосвалы и вывоз его на расстояние 7 км. | տն тн | 209 | 3.2052 | 669.8849
57 | Մետաղական ներկված դարպաս տեղադրումով Ворота металлические окрашенные с установкой | հատ | 1 | 355.5612 | 355.5612
| Ճակատային հատվածի ստորին հենապատեր Нижние подпорные стенки фасада |  |  | 0
58 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք Разработка грунта 4 категории с обратной засыпкой экскаватором | մ³ м³ | 142.4 | 0.66054 | 94.0602
59 | Խճային նախապատրաստական շերտ h=15սմ Гравийный подготовительный слой h=15см | մ³ м³ | 51.01 | 14.4148 | 735.3012
60 | Ե/Բ հենապատի իրականացում B 20 դասի բետոնից Строительство железобетонной подпорной стенки из бетона класса В 20 | մ³ м³ | 68.8 | 81.2332 | 5588.8472
61 | Ամրան Փ8 A240C арматура Փ8 A240C | տն тн | 0.4172 | 368.4601 | 153.7216
62 | Ամրան Փ10 A500C Арматура Փ10 мм класса A500C | տն тн | 0.731 | 452.5869 | 330.841
63 | Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով՝ պողպատե ամրանացանցով (ամրանացանցը ներառյալ) Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 30 мм со стальной армирующей сеткой (армирующая сетка включена) | մ² м² | 200 | 30.8773 | 6175.4571
64 | Բազալտե թասակների տեղադրում L=450մմ, 50մմ հաստությամբ ըստ նախագծային չափերի Монтаж базальтовых плит L=450мм, толщиной 50мм по проектным размерам | մ² м² | 13.2 | 29.4124 | 388.2443
65 | Բազալտե թասակների տեղադրում L=500մմ, 50մմ հաստությամբ ըստ նախագծային չափերի Монтаж базальтовых плит L=500мм, толщиной 50мм по проектным размерам | մ² м² | 5.5 | 29.4124 | 161.7684
66 | Բազալտե թասակների տեղադրում L=500մմ, 100մմ հաստությամբ ըստ նախագծային չափերի Монтаж базальтовых плит L=500мм, толщиной 100мм по проектным размерам | մ² м² | 31 | 32.3601 | 1003.1639
67 | Լայնական դրենաժ Փ 100 մմ պոլիէթիլենային խողովակով Боковой дренаж с полиэтиленовой трубой диаметром 100 мм | գմ м | 10 | 2.9128 | 29.1277
68 | Պատերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում Двухслойная гидроизоляция стен | մ² м² | 279 | 2.0285 | 565.9584
69 | Հետլիցք լիցքային գրունտով | մ³ м³ | 75 | 0.56403 | 42.302
70 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ | տն тн | 125 | 3.2052 | 400.6489
71 | Պոմպակայանի մուտքի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով, նախապես ամրանային խարիսքների տեղադրումով | մ³ м³ | 1.9 | 86.8147 | 164.9479
72 | Ամրան Փ10 A500C Арматура Փ10 мм класса A500C | տն тн | 0.01 | 452.5869 | 4.5259
73 | Պոմպակայանի մուտքի լայնական միաձույլ ե/բ հեծան | մ³ м³ | 0.8 | 96.4233 | 77.1386
74 | Ամրան Փ8 A240C | տն тн | 0.006 | 368.4601 | 2.2108
75 | Ամրան Փ10 A500C Арматура Փ10 мм класса A500C | տն тн | 0.011 | 452.5869 | 4.9785
76 | Հենապատի բարձրացում միաձույլ բետոնով, նախապես ամրանային խարիսքների տեղադրումով Возведение подпорной стенки из монолитного бетона с предварительной установкой арматурных анкеров | մ³ м³ | 1.6 | 81.2332 | 129.9732
77 | Ամրան Փ10 A500C Арматура Փ10 мм класса A500C | տն тн | 0.01 | 452.5869 | 4.5259
| .Ճանապարհին կից աջ ստորին հենապատ ԿՄ0+000-ԿՄ0+011 Правая нижняя подпорная стенка у дороги КМ0+000-КМ0+011 |  |  | 0
78 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք Разработка грунта 4 категории с обратной засыпкой экскаватором | մ³ м³ | 13.2 | 0.66054 | 8.7191
79 | Խճային նախապատրաստական շերտ h=15սմ Гравийный подготовительный слой h=15см | մ³ м³ | 1 | 14.4148 | 14.4148
80 | Հենապատի միաձույլ հիմքի իրականացում B 20 դասի բետոնից Выполнение монолитного фундамента под подпорную стенку из бетона класса В 20 | մ³ м³ | 2.9 | 59.592 | 172.8168
81 | Հենապատի իրականացում B 20 դասի բետոնից Строительство подпорной стенки из бетона класса В 20 | մ³ м³ | 2.9 | 70.1126 | 203.3267
82 | Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով՝ պողպատե ամրանացանցով (ամրանացանցը ներառյալ) Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 30 мм со стальной армирующей сеткой (армирующая сетка включена) | մ² м² | 11.1 | 30.8773 | 342.7379
83 | Բազալտե թասակների տեղադրում L=500մմ, 50մմ հաստությամբ ըստ նախագծային չափերի Монтаж базальтовых плит L=500мм, толщиной 50мм по проектным размерам | մ² м² | 2.5 | 29.4124 | 73.5311
84 | Լայնական դրենաժ Փ 100 մմ պոլիէթիլենային խողովակով (քայլը 2 մ) Боковой дренаж полиэтиленовой трубой диаметром 100 мм (шаг 2 м) | գմ м | 1 | 2.9128 | 2.9128
85 | Պատերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում Двухслойная гидроизоляция стен | մ² м² | 20.8 | 2.0285 | 42.1933
86 | Հետլիցք լիցքային գրունտով Обратная засыпка грунтом обратной засыпки | մ³ м³ | 8 | 0.56403 | 4.5122
87 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ Погрузка излишков грунта в самосвалы и вывоз его на расстояние 7 км. | տն тн | 9.6 | 3.2052 | 30.7698
| Աստիճանի ձախ կոր հենապատ Левая кривая подпорная стена лестницы |  |  | 0
88 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք Разработка грунта 4 категории с обратной засыпкой экскаватором | մ³ м³ | 8.5 | 0.66054 | 5.6145
89 | Խճային նախապատրաստական շերտ h=15սմ Гравийный подготовительный слой h=15см | մ³ м³ | 0.53 | 14.4148 | 7.6399
90 | Հենապատի միաձույլ հիմքի իրականացում B 20 դասի բետոնից Выполнение монолитного фундамента под подпорную стенку из бетона класса В 20 | մ³ м³ | 1.5 | 59.592 | 89.388 | 135759.7613
91 | Հենապատի իրականացում B 20 դասի բետոնից Строительство подпорной стенки из бетона класса В 20 | մ³ м³ | 1.5 | 70.1126 | 105.169
92 | Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով՝ պողպատե ամրանացանցով (ամրանացանցը ներառյալ) Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 30 мм со стальной армирующей сеткой (армирующая сетка включена) | մ² м² | 7 | 30.8773 | 216.141
93 | Բազալտե թասակների տեղադրում L=500մմ, 50մմ հաստությամբ ըստ նախագծային չափերի Монтаж базальтовых плит L=500мм, толщиной 50мм по проектным размерам | մ² м² | 9.5 | 29.4124 | 279.4182
94 | Պատերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում Двухслойная гидроизоляция стен | մ² м² | 6 | 2.0285 | 12.1711
95 | Հետլիցք լիցքային գրունտով Обратная засыпка грунтом обратной засыпки | մ³ м³ | 7 | 0.56403 | 3.9482
96 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ Погрузка излишков грунта в самосвалы и вывоз его на расстояние 7 км. | տն тн | 7 | 3.2052 | 22.4363
97 | Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ h=10սմ եզրաշարի տակ Подготовительный слой из песка и гравия h=10 см под бордюром | մ³ м³ | 0.53 | 17.8047 | 9.4365
98 | Բետոնե եզրաշար 0,3x0,4մ իրականացում B 20 դասի բետոնից Бордюр бетонный 0,3х0,4м из бетона класса В 20 | մ³ м³ | 1.6 | 70.1126 | 112.1802
99 | Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով՝ պողպատե ամրանացանցով (ամրանացանցը ներառյալ) Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 30 мм со стальной армирующей сеткой (армирующая сетка включена) | մ² м² | 8.1 | 30.8773 | 250.106
100 | Բազալտե թասակների տեղադրում L=500մմ, 50մմ հաստությամբ ըստ նախագծային չափերի Монтаж базальтовых плит L=500мм, толщиной 50мм по проектным размерам | մ² м² | 7 | 29.4124 | 205.8871
Արտաքին ջրամատակարարման ցանց Внешняя сеть водоснабжения
Հողային աշխատանքներ Земляные работы
1 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք Разработка грунта 4 категории с обратной засыпкой экскаватором | մ³ м³ | 42.25 | 0.90657 | 38.3025
2 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Ручная обработка натуральной почвы 4 класса | մ³ м³ | 3.95 | 9.6435 | 38.092
3 | Ավազե բարձիկի պատրաստում 100մմ բարձրությամբ և DN+200 մմ խողովակի վրա Подготовка песчаной подушки высотой 100 мм и трубы Ду+200 мм | մ³ м³ | 11.65 | 9.1421 | 106.5054
4 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով, տոփանումով Засыпка траншеи бульдозерами, местным грунтом и трамбовка | մ³ м³ | 46.2 | 0.44556 | 20.5847
5 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ Погрузка излишков грунта в самосвалы и вывоз его на расстояние 5 км. | տն тн | 21.5525 | 2.8153 | 60.6767
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Технологические работы
6 | Պոլիեթիլենային PE PN-16 Ф 63 x 5,8 մմ խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով B = 300 մմ ազդանշանային ժապավենով Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ ПН-16 Ф 63 х 5,8 мм в траншее с гидравлическим испытанием В=300 мм с сигнальной лентой | գմ м | 65 | 1.8478 | 120.1074
7 | Պոլիեթիլենային PE PN-16 Ф 50 x 4,6 մմ խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով B = 300 մմ ազդանշանային ժապավենով Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ ПН-16 Ф 50 х 4,6 мм в траншее с гидравлическим испытанием B = 300 мм с сигнальной лентой | գմ м | 10 | 1.4131 | 14.1314
8 | Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր de63-50 Полиэтиленовые фитинги de63-50 | հատ | 5 | 3.3959 | 16.9795
9 | Համակարգի լվացում և ախտահանում Промывка и дезинфекция системы | կմ км | 0.075 | 106.1961 | 7.9647
Ե/Բ հավաքովի դիտահոր փականային համակարգով Сборный железобетонный люк с системой запирания
10 | Ավազե բարձիկի պատրաստում 100մմ բարձրությամբ Изготовление песчаной подушки высотой 100 мм | մ³ м³ | 0.26 | 9.1421 | 2.3769
11 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում, B7.5 դասի բետոնից Выполнение бетонного подготовительного слоя из бетона класса В7,5 | մ³ м³ | 0.26 | 40.3887 | 10.5011
12 | Ե/Բ հավաքովի ՓՀ-1 դիտահորի տեղադրում Монтаж железобетонного сборного люка ПХ-1 | մ³ м³ | 0.7 | 41.0689 | 28.7482
13 | Ե/Բ պատի օղակ КЦ10-6 Кольцо железобетонное стеновое КС10-6 | հատ | 2 | 44.2152 | 88.4304
14 | Ե/Բ հատակի սալ КЦД 10 Плита перекрытия железобетонная КЦД 10 | հատ | 1 | 61.9013 | 61.9013 | 1312.6547
15 | Ե/Բ ծածկի սալ КЦП 1-10 թուջե մտոցով Плита перекрытия железобетонная КТСП 1-10 с чугунной вставкой | հատ | 1 | 176.8609 | 176.8609
16 | Պողպատե խողովակի մոնտաժում Փ57x4 մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы диаметром 57х4 мм | գմ м | 2 | 3.0825 | 6.165
17 | Պողպատե եռակցվող կցաշուրթի տեղադրում DY 50 PN 16 Монтаж стального приварного фланца DY 50 PN 16 | հատ | 6 | 5.4504 | 32.7021
18 | Չքանդվող միացում Պոլիէթիլեն - մետաղ (НСПС) НСПС63х57 ПЭ 100 SDR 17 Неразрушающее соединение Полиэтилен - металл (NSPS) NSPS63x57 PE 100 SDR 17 | հատ | 3 | 5.3315 | 15.9944
19 | Պոլիէթիլենե անցում de63x50 Полиэтиленовый переход de63x50 | հատ | 2 | 2.7523 | 5.5045
20 | Պողպատե DN 50 PN 16 սողնակի տեղադրում Монтаж стального болта DN 50 PN 16 | հատ | 3 | 132.2905 | 396.8716
21 | Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ,այդ թվում աստիճաններ և տներդիր դետալներ Металлические элементы люка, включая лестницы и детали, крепящиеся к дому | տն тн | 0.031 | 771.2537 | 23.9089
22 | Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում Двухслойная окраска металлических поверхностей | մ² м² | 1.5 | 1.637 | 2.4554
23 | Անցքերի խցափակում շաղախով Заделывание отверстий раствором | մ³ м³ | 0.1 | 159.5155 | 15.9516
24 | Պատերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում Двухслойная гидроизоляция стен | մ² м² | 5.7 | 3.6733 | 20.938
Արտաքին կոյուղու ցանց Внешняя канализационная сеть
Հողային աշխատանքներ Земляные работы
1 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք Разработка грунта 4 категории с обратной засыпкой экскаватором | մ³ м³ | 105.6 | 0.90657 | 95.7337
2 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Ручная обработка натуральной почвы 4 класса | մ³ м³ | 9.88 | 9.6435 | 95.2782
3 | Ավազե բարձիկի պատրաստում 100մմ բարձրությամբ և DN+200 մմ խողովակի վրա Подготовка песчаной подушки высотой 100 мм и трубы Ду+200 мм | մ³ м³ | 29.664 | 9.1421 | 271.1911
4 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով, տոփանումով Засыпка траншеи бульдозерами, местным грунтом и трамбовка | մ³ м³ | 115.48 | 0.44556 | 51.4529
5 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ Погрузка излишков грунта в самосвалы и вывоз его на расстояние 5 км. | տն тн | 54.8784 | 2.8153 | 154.499
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Технологические работы
6 | Պոլիեթիլենային ծալքավոր կոյուղու Ф200մմ. SN-8 խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավլիկ B = 300 մմ ազդանշանային ժապավենով Монтаж полиэтиленовой гофрированной канализационной трубы Ф200мм.СН-8 в траншее с гидроизоляционной сигнальной лентой В=300 мм | գմ м | 155 | 8.4178 | 1304.7544
7 | Պոլիեթիլենային ծալքավոր կոյուղու Ф160մմ. SN-8 խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով B = 300 մմ ազդանշանային ժապավենով Монтаж полиэтиленовой гофрированной канализационной трубы Ф160мм.СН-8 в траншее с гидроиспытанием В=300мм с сигнальной лентой | գմ м | 37 | 6.2852 | 232.5517
Ե/Բ հավաքովի դիտահոր Сборный стальной люк
8 | Խճի նախաշերտի պատրաստում դիտահորի տակ Подготовка гравийного основания под люк | մ³ м³ | 1.95 | 9.1421 | 17.8271
9 | Ե/Բ հավաքովի կոյուղու դիտահորի տեղադրում Монтаж железобетонного сборного канализационного люка | մ3 м³ | 7.435 | 57.3256 | 426.2161
10 | Ե/Բ պատի օղակ КЦ 10 -6 Ж/б/ стеновое кольцо КЦ 10 -6 | հատ | 4 | 33.8983 | 135.5933
11 | Ե/Բ պատի օղակ КЦ 10-3 железобетонное стеновое кольцо КС 10-3 | հատ | 2 | 26.5291 | 53.0583 | 6133.0864
12 | Ե/Բ հատակի սալ КЦД 10 Плита перекрытия железобетонная КЦД 10 | հատ | 6 | 30.9506 | 185.7039
13 | Ե/Բ ծածկի սալ КЦП 10 -1 թուջե մտոցով Плита перекрытия железобетонная КТСП 10 -1 с чугунной вставкой | հատ | 6 | 110.538 | 663.2282
14 | Ե/Բ պատի օղակ КЦ15-6 железобетонное стеновое кольцо КС15-6 | հատ | 1 | 44.2152 | 44.2152
15 | Ե/Բ պատի օղակ КЦ15-9 железобетонное стеновое кольцо КС15-9 | հատ | 4 | 78.1135 | 312.4542
16 | Ե/Բ հատակի սալ КЦД 15 железобетонное стеновое кольцо КС15 | հատ | 5 | 61.9013 | 309.5065
17 | Ե/Բ ծածկի սալ КЦП 1-151 թուջե մտոցով крышка железобетонная КТСП 1-151 с чугунной вставкой | հատ | 5 | 176.8609 | 884.3043
18 | Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ,այդ թվում աստիճաններМеталлические элементы люка, включая лестницу | տն тн | 0.615 | 769.5338 | 473.2633
19 | Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում Двухслойная окраска металлических поверхностей | մ² м² | 44.4 | 1.637 | 72.6811
20 | Պատերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում Двухслойная гидроизоляция стен | մ² м² | 5.7 | 3.6733 | 20.938
21 | Ֆեկալային պոմպ Q=7,2-7,5 խմ/ժ, H=6,5 մ Фекальный насос Q=7,2-7,5 куб.м/час, H=6,5 м | կոմպ. комп. | 1 | 328.636 | 328.636
Արտաքին լուսավորություն և ՖՎ կայան Наружное освещение и фотоэлектрические станции
Էլեկտրական սարքավորումներ Электрооборудование
1 | ²ñï³ùÇÝ LED Éáõë³ïáõ 60íï; 4000K, 6800 լմ, IP 66, 230 Վ Светодиодный потолочный светильник 60 Вт; 4000 К, 6800 лм, IP 66, 230 В | հատ шт. | 17 | 51.1596 | 869.713
2 | Բաժանարար տուփ Разделительная коробка | հատ шт. | 13 | 7.8801 | 102.4417
3 | Սեղմակաշար 5 * 4 մմ Клавиатура 5 * 4 мм | հատ шт. | 22 | 1.174 | 25.8291
4 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 3x1,5 մմ2 ВВГнг- LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 91 | 0.60724 | 55.2584
5 | Մետաղական պահարան փականով՝ հաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400x600x250մմ Шкаф металлический с замком для размещения вычислительной техники 400х600х250мм | հատ шт. | 1 | 48.2311 | 48.2311
6 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=25 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловыми и электромагнитными расцепителями, Uвых~380 В, Iвых=25 А | հատ шт. | 1 | 8.4974 | 8.4974
7 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=20 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=20 А | հատ | 1 | 7.9816 | 7.9816
8 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզ իչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=16 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~380 В, IВЫХ=16 А | հատ | 1 | 7.0236 | 7.0236
9 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՋ=16 Ա Однополюсный, однофазный, автономный автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, UВЫХ~220 В, IВЫХ=16 А | հատ | 1 | 5.3389 | 5.3389
10 | Սնուցման բլոկ 220/24 Վ , 6Ա Блок питания 220/24 В, 6А | հատ | 1 | 28.3514 | 28.3514
11 | Ծրագրավորման տրամաբանական հսկիչ 15ր/365 օր կարգավորմամբ ըստ նախագծային պահանջների Программируемый логический контроллер с настройкой 15 мин/365 дней в соответствии с требованиями проекта | հատ | 1 | 169.2929 | 169.2929
12 | Մոդուլային մագնիսական թողարկիչ Uփաթ-220Վ,Uկառ-380Վ, 25Ա Модульный магнитный привод U-pack-220В, U-car-380В, 25А | հատ | 1 | 22.0247 | 22.0247
13 | Մոնտաժային DIN ձող 16 մմ² Монтаж на DIN-рейку 16 мм² | գմ м | 1 | 3.1035 | 3.1035
14 | Փոխանջատիճ՝ եռտադիրք Переключатель тумблерный, трехпозиционный | հատ | 1 | 3.77 | 3.77
15 | Կոճակային սեղմակ ՝ ներկառուցած լուսային ցուցիչով ՄԵԿՆԱՐԿ մակնանշմամբ Кнопочный переключатель со встроенным световым индикатором и индикацией ПУСКА | հատ | 1 | 14.2143 | 14.2143
16 | Կոճակային սեղմակ ՝ ներկառուցած լուսային ցուցիչով կանգ մակնանշմամբ Кнопочный переключатель со встроенным световым индикатором для индикации остановки | հատ | 1 | 14.2143 | 14.2143
17 | Մոնտաժային DIN ձող + 4 հատ սևսռակ Монтажная DIN-рейка + 4 черных винта | գմ м | 0.5 | 6.0512 | 3.0256
18 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 1x1 մմ2 Кабель медный, многожильный, в виниловой оболочке и виниловой изоляции, сечением 1x1 мм2 | գմ м | 20 | 0.42233 | 8.4465
Մետաղական հենասյուն Металлическая опора
19 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ ö 102x4ÙÙ, È-7000 ÙÙ металлический столб ö 102x4ÙÙ, È-7000 ÙÙ | հատ | 13 | 60.9044 | 791.757
20 | Ամրան A500C арматураA500C | տ тн | 0.051 | 356.183 | 18.1653
21 | ØÇ³»ÕçÛáõñ բ³ñÓ³Ï ö 48x3,5ÙÙ, È-1000 ÙÙ однорочковый кранштейн ö 48x3,5ÙÙ, È-1000 ÙÙ | հատ | 183 | 6.2041 | 1135.3487
22 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ã»ñÃից ներդիր 120*120*8 ÙÙ вставка из листового металла 120*120*8 | կգ кг | 6.75 | 0.79635 | 5.3754
23 | Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում Двухслойная окраска металлических поверхностей | մ² м² | 10 | 1.637 | 16.3696
Հենասյան հիմքեր Опорные фундаменты
24 | Ðáñ³ï³ÝóùÝ»ñÇ éáïáñ³ÛÇÝ Ñáñ³ïáõÙ çñáõÙáí,¹Ç½»É. ß³ñÅÇãáí 4-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ ö 300 ÙÙ Бурение скважин на воду роторным способом дизельным двигателем в грунтах 4-й категории ö 300 ÙÙ | գմ м | 13.3 | 9.9437 | 132.2509
25 | Խճային նախապատրաստական շերտ Слой подготовки гравия | մ³ м³ | 1.04 | 14.4148 | 14.9914
26 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B 7,5 դասի Выполнение бетонного подготовительного слоя класса В 7,5 | մ³ м³ | 0.052 | 40.3136 | 2.0963
27 | ÐÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ B-15 դասի բետոնով строительство фундамента бетона В-15 | մ³ м³ | 0.936 | 61.5724 | 57.6318
28 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ Погрузка излишков грунта в самосвалы и вывоз его на расстояние 3 км. | տն тн | 7.99 | 2.3864 | 19.0674
Մալուխի խրամուղի Кабельная траншея
29 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք 1 մալուխ Разработка грунта 4 категории экскаватором, 1 трос | մ³ м³ | 91.2 | 0.90657 | 82.6791
30 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք 2 մալուխ Разработка грунта 4 категории экскаватором, 2 кабеля | մ³ м³ | 4.4 | 0.90657 | 3.9889
31 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք 3 մալուխ Разработка грунта 4 категории экскаватором, 3 кабеля | մ³ м³ | 33 | 0.90657 | 29.9168
32 | Ավազե անկողնու պատրաստում 1 մալուխ Подготовка песчаной подушки 1 кабель | գմ м | 213 | 0.3478 | 74.0809
33 | Ավազե անկողնու պատրաստում 2 մալուխ Подготовка песчаной подушки 2 кабель | գմ м | 10 | 0.45733 | 4.5733
34 | Ավազե անկողնու պատրաստում 3 մալուխ Подготовка песчаной подушки 3 кабель | գմ м | 45 | 0.56687 | 25.509
35 | Ավազ Песок | մ³ м³ | 23.75 | 5.8954 | 140.0148
36 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով, տոփանումով Засыпка траншеи бульдозерами, местным грунтом и трамбовка | մ³ м³ | 104.9 | 0.44556 | 46.7389
37 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ Погрузка излишков грунта в самосвалы и вывоз его на расстояние 3 км. | տն тн | 43.85 | 2.3864 | 104.6443
38 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x4 մմ2 Кабель медный, многожильный, в виниловой оболочке и виниловой изоляции, сечением 5х4 мм2 | գմ м | 330 | 2.5573 | 843.9181
39 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x35 մմ2 ВВГнг- FRLS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х35 мм2 ВВГнг-FRLS | գմ м | 136 | 17.4402 | 2371.8629
40 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 4 մմ2 Медный кабельный наконечник 4 мм2 | հատ | 130 | 0.94765 | 123.1943
41 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 35 մմ2 Медный кабельный наконечник .35 мм2 | հատ | 20 | 1.9629 | 39.2584
42 | Ազդանշանային ժապավեն մեկ մալուխի համար Сигнальная лента для одного кабеля | գմ м | 283 | 0.29477 | 83.4194
43 | Ազդանշանային ժապավեն երկու մալուխի համար Сигнальная лента для двух кабелей | գմ м | 65 | 0.29477 | 19.1599
44 | ՊՎՔ խողովակ ∅63մմ ПВХ-труба∅63մմ | գմ м | 45 | 0.88443 | 39.7993
ՖՎ կայան фотоэлектрическая станция
45 | Ալյումինե կոնստրուկցիաների և տարրերի մոնտաժում՝ ներառյալ հեղյուս, մանեկ, տափողակ Монтаж алюминиевых конструкций и элементов, в том числе балок, прогонов и балок | տն тн | 2.385 | 167.168 | 398.6957
46 | Ալյումինե տրամատ M 001 Алюминиевый профиль М 001 | գմ м | 185 | 3.7583 | 695.2842
47 | Ալյումինե տրամատ M 002Алюминиевый профиль М 002 | գմ м | 96 | 4.9374 | 473.9871
48 | Ալյումինե տրամատ M 003 Алюминиевый профиль М 003 | գմ м | 220 | 5.0847 | 1118.6449
49 | Ալյումինե տրամատ M 004 Алюминиевый профиль М 004 | գմ м | 38 | 2.4318 | 92.4098
50 | Ալյումինե տրամատ M 006 Алюминиевый профиль М 006 | հատ | 48 | 3.6846 | 176.8609
51 | Ալյումինե տրամատ M 007 Алюминиевый профиль М 007 | հատ | 48 | 1.7686 | 84.8932
52 | Ալյումինե տրամատ M 008 Алюминиевый профиль М 008 | հատ | 24 | 2.874 | 68.9757
53 | Ալյումինե տրամատ M 009 Алюминиевый профиль М 009 | գմ м | 192 | 0.30951 | 59.4252
54 | Ալյումինե տրամատ M 010 Алюминиевый профиль М 010 | գմ м | 28 | 0.30951 | 8.6662
55 | Ալյումինե տրամատ M 011 Алюминиевый профиль М 011 | հատ | 150 | 0.30951 | 46.426
56 | Ալյումինե տրամատ M 012 Алюминиевый профиль М 012 | հատ | 370 | 0.12528 | 46.3523
57 | Ալյումինե տրամատ M 013 Алюминиевый профиль М 013 | հատ | 28 | 1.4738 | 41.2675
58 | Մալուխատար, ցինկապատ, ծակոտած պողպատից, 50x100 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, անկյունակները, անցումները Кабельный канал оцинкованный, перфорированный, сталь 50х100 мм, толщина 1,0 мм, в комплекте соединительные и подвесные детали, уголки, переходы | գմ м | 30 | 7.8183 | 234.5477
59 | Ներցանցային փոխակերպիչ, նվազագույնը 5 ԱԿՀՈՒ, 5/2 գծային մուտքով, 380 Վ/ 1100 Վ Сетевой преобразователь, минимум 5 AHU, 5/2 линейный вход, 380 В/1100 В | հատ | 1 | 1455.8458 | 1455.8458
60 | Միաբյուրեղ վահանակ ≥ 650 Վտ, ≥ 3% , 2384 x 1134 x 35 Монокристаллическая панель ≥ 650 Вт, ≥ 3%, 2384 x 1134 x 35 | հատ | 82 | 78.1183 | 6405.7019
61 | Մետաղական պահարան փականով՝ հաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400x600x300մմ Шкаф металлический с замком для размещения вычислительной техники 400х600х300мм | հատ | 2 | 48.2311 | 96.4621
62 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, UԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՋ=100 Ա Трехполюсный, трехфазный, автономный автоматический выключатель с тепловыми и электромагнитными расцепителями, Uвых~380 В, Iвых=100 А | հատ | 1 | 34.3774 | 34.3774 | 20840.5419
63 | Եռաբևեռ փոփոխական հոսանքի գերլարումների սահմանափակիչ 1000Վ Трехполюсный ограничитель перенапряжения переменного тока 1000 В | հատ | 1 | 24.0606 | 24.0606 | 2498499.723
64 | Հաստատուն հոսանքի անջատիչ քառաբևեռ, IԱՆՋ=100 Ա Автоматический выключатель постоянного тока, четырехполюсный, IOUT=100 А | հատ | 5 | 18.9021 | 94.5106
65 | Եռաբևեռ փոփոխական հոսանքի գերլարումների սահմանափակիչ 1000Վ Трехполюсный ограничитель перенапряжения переменного тока 1000 В | հատ | 5 | 24.0606 | 120.3028
66 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x25 մմ2 ВВГнг-LS Кабель медный многожильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 5х25 мм2 ВВГнг-LS | գմ м | 5 | 14.0064 | 70.0318
67 | Մալուխ պղնձե, միաջիղ վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 10 մմ2 ПВ-3 Кабель медный одножильный с виниловой оболочкой и виниловой изоляцией, сечением 10 мм2 ПВ-3 | գմ м | 30 | 1.9257 | 57.7709
68 | Հաստատուն հոսանքի մալուխ՝ անագապատ պղնձե ջիղերով, կրկնակաի մեկուսացումով 4 մմ2 Кабель постоянного тока с лужеными медными проводами, двойная изоляция, сечение 4 мм2 | գմ м | 750 | 1.6792 | 1259.3656
69 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 25 մմ2 Медный кабельный наконечник 25 мм2 | հատ | 10 | 1.7861 | 17.8606
70 | Հաստատուն հոսանքի մալուխի միակցիչ МС- 4 Разъем кабеля питания постоянного тока MC-4 | զույգ пара | 10 | 1.9924 | 19.924
71 | Մալուխի պղնձե ծայրակալ 6 մմ2 և 6 մմ2 Медный кабельный наконечник 6 мм2 и 6 мм2 | տուփ пачка | 1 | 2.8472 | 2.8472
72 | Պղնձե հաղորդաձող ուղղանկյուն հատույթով (կոշտ) 40x4 մմ ներառյալ լրակազմ դետալները ըստ նախագծի Шина медная токопроводящая прямоугольного сечения (жесткая) 40х4 мм, включая комплектующие по проекту | գմ м | 2 | 6.2369 | 12.4739
Ընդամենը Всего |  |  |  |  | 2547653.4336
Չնախատեսված ծախսեր Непредвиденные расходы |  |  | 5% |  | 127382.6717
Ընդամենը Всего |  |  |  |  | 2675036.1053
ԱԱՀ НДС |  |  | 20% |  | 535007.2211
Ընդամենը Всего |  |  |  |  | 3210043.3264
| Կազմեց |  |  | #REF!

## TER AKT (hidden)
Հաստատում եմ`
N19 դպրոցի
տնօրեն Հ.Ղարիբյան
Թերությունների ակտ
Մենք ներքոստորագրյալներս << Երեաննախագիծ >>ՓԲԸ գլխավոր մասնագետ Ա.Պետրոսյանի Ù³ëնակցությամբ կազմեցինք սույն ակտը այն մասին,որ Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի Տերյան 54 հասցեում Ն. Աղբալյանի անվան N19 դպրոցի միջնակարգ դպրոցի ßÇÝ.í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý աշխատանքներÇ կատարման համար անհրաժեշտ են ստորև բերված շին.աշխատանքների ծավալները.
²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³Ù÷á÷³·Çñ
NN | NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ã/Ù | Í³í³ÉÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ /հազ դրամ/ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ /հազ դրամ/
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
#REF!
Կազմեցին՝