## Table 1
Սարքավորումների ցանկ Список оборудований
N | Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում Электроснабжение | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ/ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | քանակ/ кол-во
1 | «Երկու մուտքերի համար նախատեսված գլխավոր բաշխիչ վահանակ, 2x400A, 800x1700x450 մմ, հագեցած չափիչ և կառավարման սարքավորումներով և հաշվիչներով։» "Главный распределительный щит для двух входов,2x400a,800х1700х450 мм, комплектуется измерительным и контрольным оборудованием, счетчиками" | К-Т | 1
2 | «Մետաղական բաշխիչ պահարան՝ 1800x800x450 մմ չափսերով» "Распределительный металлический шкаф размером 1800x800x450 мм | К-Т | 5 | ԲՊ-1,2,3
3 | Պահուստային ավտոմատ միացում 2 մուտքերի համար՝ 160 Ա, 380 Վ, PAM Резервное автоматическое подключение для 2 входов 160 А, 380 В, ПАМ | К-Т | 1 | ՊԱՄ
4 | "Էլեկտրական վահանակ՝ մետաղական դռանով" "Силовая панель с металлической дверью включен в комплект" | К-Т | 1 | ՈՒՎ-1
5 | Լուսավորության վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար Панель освещения с дверцей для 18 модулей | ШТ | 8
6 | Լուսավորության վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար Панель освещения с дверцей для 24 модулей | ШТ | 5
7 | Օդափոխման բլոկի կառավարման բլոկ՝ անվտանգու-թյան և պաշտպանության սարքերով, 380 Վ, 40 Ա։ Блок управления вентиляционным блоком с предохранительными и защитными устройствами, 380 В, 40 А. | К-Т | 6
8 | Օդափոխման բլոկի կառավարման բլոկ՝ անվտանգության և պաշտպանության սարքերով, 380 Վ, 25 Ա։ Блок управления вентиляционным блоком с предохранительными и защитными устройствами, 380 В, 25 А. | К-Т | 1
9 | Օդափոխման բլոկի կառավարման բլոկ՝ անվտանգության և պաշտպանության սարքերով, 220 Վ, 10 Ա։ Блок управления вентиляционным блоком с предохранительными и защитными устройствами, 220 В, 10 А. | К-Т | 4
10 | Օդափոխման բլոկի կառավարման բլոկ՝ անվտանգության և պաշտպանության սարքերով, 380 Վ, 16 Ա։ Блок управления насосной станции с предохранительными и защитными устройствами, 380 В, 16 А. | К-Т | 1
11 | Պոմպակայանի կառավարման բլոկ՝ անվտանգության և պաշտպանիչ սարքերով, 380 Վ, 50 Ա։ Блок управления насосной станции с предохранительными и защитными устройствами, 380 В, 50 А. | К-Т | 1
12 | Անխափան սնուցման աղբյուր 380 Վ 120 կՎԱ Источник бесперебойного питания 380 В 120 кВА | К-Т | 2 | UPS 120kVA
13 | Հնարավորությունների հավասարեցման համակարգի բլոկ Блок системы выравнивания потенциалов | ШТ | 2 | ЩРМ-ЩЗ (IP54)
14 | Վերելակի կառավարման բլոկ՝ արձակման և պաշտպանության սարքերով, 380 Վ, 40 Ա։ Блок управления лифтом с устройствами разблокировки и защиты, 380 В, 40 А. | К-Т | 2
15 | Բաշխիչ վահանակ IP63 պաշտպանության դասի դռնակով, ներառյալ՝ 1. Մնացորդային հոսանքի անջատիչ 380 Վ, 32 Ա, I Δ=100 մԱ - 1 հատ։ 2. 220 Վ, 25 Ա - 3 հատ։ 3. Էլեկտրամագնիսական մոդուլային անջատիչ, ջերմային ռելեով, 2 կոճակով, 220 Վ, 25 Ա - 3 հատ։ 4. Ջերմակարգավորիչ ջերմաստիճանի սենսորով DEVIREG 316 լարի վրա - 3 հատ։ 5. Կանաչ ցուցիչ - 3 հատ։ 6. Կարմիր ցուցիչ - 3 հատ։ Распределительный щит с дверью класса защиты IP63, включающий: 1. Дифференциальный автоматический выключатель 380 В, 32 А, I Δ=100 мА - 1 шт. 2. Автоматический выключатель 220 В, 25 А - 3 шт. 3. Электромагнитный модульный разблокировщик, с термореле, 2 кнопки, 220 В, 25 А - 3 шт. 4. Термостат с датчиком температуры на проводе DEVIREG 316 - 3 шт. 5. Зеленый индикатор - 3 шт. 6. Красный индикатор - 3 шт. | К-Т | 2
Ջրամատակարարում Водоснабжение
1 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղադրում՝ (2 պոմպով, սնուցման բլոկով, կառավարման համակարգով, 4 փականով, 2 հակադարձ փականով և ճնշման բաքով), Q=9մ3/ժ, H=30մ։ Установка насосов водоснабжения: (с 2 насосами, блоком электропитания, системой управления, 4 клапанами, 2 обратными клапанами и напорным гидробаком), Q=9м3/ч, H=30м. | К-Т | 1
2 | Հրդեհային պոմպերի տեղադրում՝ (2 պոմպով, սնուցման բլոկով, կառավարման համակարգով, 4 փականով, 2 հակադարձ փականով և ճնշման հիդրավլիկ շարժիչով), Q=40 մ3/ժ, H=40 մ Установка пожарных насосов: (с 2 насосами, блоком электропитания, системой управления, 4 клапанами, 2 обратными клапанами и напорным гидроприводом), Q=40 м3/ч, H=40 м | К-Т | 1
3 | Ջոկեյ պոմպ (էլեկտրամատակարարմամբ, կառավարման համակարգով, 2 փականով, 1 հակադարձ փականով), Q=3 մ3/ժ, H=45 մ Жокейный насос (с блоком электропитания, системой управления, 2 клапанами, 1 обратным клапаном), Q=3 м3/ / ч, H=45 м | կոմպ․ | 1
Вентиляция Օդափոխություն
1 | Ջրի շրջանառության պոմպ Q=8 մ³/ժ, H=6 մ Циркуляционный насос водопроводной воды Q=8 м³/ч, H=6 м | հատ | 1 | N=0.25կՎտ
2 | Ջրի շրջանառության պոմպ Q=3 մ³/ժ, H=3,5 մ Циркуляционный насос водопроводной воды Q=3 м³/ч, H=3,5 м | հատ | 1 | N=0.07կՎտ
3 | «Մուտք-ելք բլոկ, թիթեղյա ջերմափոխանակիչ Breezart 2700 Aqua RP PB տիպի ջրատաքացուցիչի ջրամատակարարման շղթայով, ավտոմատ N-9 համակարգով, A-9 LN=1935 մ3/ժամ, La=2030 մ3/ժամ, N=1.6 կՎտ, H=500 Պա» "Установка ввода-вывода пластинчатый рекуператор типа Breezart 2700 Aqua RP PB с контуром подачи воды для водонагревателя, автоматический с системой N-9, A-9 LN=1935 м3/час, La=2030 м3/час, N=1,6 кВт, H=500 па | К-Т | 1 | Lն=1935մ3/ժամ Lա=2030մ3/ժամ N=1,6 կՎտ H=500Պա
4 | «Մուտք-ելք բլոկ, թիթեղյա ջերմափոխանակիչ Breezart 2000 Aqua RP PB տիպի ջրատաքացուցիչի ջրամատակարարման շղթայով, ավտոմատ N-7 համակարգով, A-7, LN=1770 մ3/ժամ, La=1540 մ3/ժամ, N=1.0 կՎտ, H=500 Պա» "Установка ввода-вывода пластинчатый рекуператор типа Breezart 2000 Aqua RP PB с контуром подачи воды для водонагревателя, автоматический с системой N-7, A-7, LN=1770 м3/час, La=1540 м3/час, N=1,0 кВт, H=500 па | К-Т | 3 | Lն=1745,1160,1770մ 3/ժամ Lա=945,1538,1465մ3 /ժամ N=1 կՎտ H=500Պա
5 | Մուտքի մոտ տեղադրում՝ 1115 տիպի կոմպակտ էլեկտրամատակարարմամբ՝ Nair ջեռուցիչ=0.3 կՎտ, H=460 Պա, Nair ջեռուցիչ=15 կՎտ, Установка на входе с компактным электропитанием типа 1115 Nвоздухонагреватель=0,3кВт, H=460па, Nвоздухонагреватель=15кВт, | ШТ | 3 | Ն-1 Lն=1015 մ3/ժամ Ն-3 Lն=1000 մ3/ժամ Ն-4 Lն=915 մ3/ժամ
6 | Մուտքի մոտ տեղադրում՝ 1112 տիպի կոմպակտ էլեկտրամատակարարմամբ՝ Nair ջեռուցիչ=0.3 կՎտ, H=460 Պա, Nair ջեռուցիչ=12 կՎտ, Установка на входе с компактным электропитанием типа 1112 Nвоздухонагреватель=0,3кВт, H=460па, Nвоздухонагреватель=12кВт, | ШТ | 3 | s
7 | Մուտքի մոտ տեղադրում՝ 1109 տիպի կոմպակտ էլեկտրամատակարարմամբ՝ Nair ջեռուցիչ=0.3 կՎտ, H=460 Պա, Nair ջեռուցիչ=9 կՎտ, Установка на входе с компактным электропитанием типа 1109 Nвоздухонагреватель=0,3кВт, H=460па, Nвоздухонагреватель=9кВт, | ШТ | 1 | Ն-2 Lն=520 մ3/ժամ
Газоснабжение Գազամատակարարում
| Котел 350 кВт Կաթսա 350 կՎտ | ШТ | 2
| Устройство газовой сигнализации Գազի ազդանշանային սարք | ШТ | 1
ՆՇՈՒՄ Օդափոխման սարքավորումների հզորությունը չպետք է լինի նախագծային հզորությունից պակաս և ոչ ավելի, քան 20%-ով մեծ։ ПРИМЕЧАНИЕ Производительность вентиляционного оборудования не должна быть меньше проектной и не более чем на 20% больше.